## Tabelle
Kraftwerke mit Konzession ab 1992, welche von den Restwasserverordnungen vom 30. September 2022 betroffen sind (Restwassersenkung auf Art. 31.1 GSchG)
Kanton | Betreiber | Kraftwerk | KW-Typ | Von Verordnung betroffen | Technische Umsetzung möglich | Massnahme umgesetzt | Begründung, falls Massnahme nicht umgesetzt
[Kürzel] | [Name] | [Name] | [Typ] | [ja = 1] | [ja = 1 / nein = 0] | [ja = 1 / nein = 0] | [Text]
AG | LKW | Aue, Schiffmühle | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | Dotierkraftwerk vorhanden, RW-Reduktion wird nicht umgesetzt, da Wasser ausreichend in Dotier-KW genutzt wird. Keine Mehrproduktion durch RW-Reduktion.
AG | eniwa | KW Aarau | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
AG | SBB | KW Rupperswil-Auenstein | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
AG | ewz | Wettingen | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | RW-Reduktion nur im April von 9 auf 7,5 m3/s; Aufwand für 1 Monat unverhältnismässig
AR |  |  |  | 0 | 0 | 0
AI |  |  |  | 0 | 0 | 0
BL |  |  |  | 0 | 0 | 0
BE |  | Unterürbach | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | zu wenig Wasser im Winter
BE |  | GW KB Burgdorf | Lauf-KW | 1 | 0 | 0 | Fassungsumbau nicht möglich
BE |  | Simelemoos | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
BE |  | Laubeggfall | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
BE |  | Felsenau | Lauf-KW | 1 | 1 | 1 | Umsetzung in Planung
BE |  | Lauenen | Lauf-KW | 1 | 0 | 0 | Anlage ausser Betrieb
BE |  | Sägerei Längengrund | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | zu wenig Wasser im Winter
BE |  | Wegöli | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | zu wenig Wasser im Winter
BE |  | Trubschachen Energie AG | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | zu wenig Wasser im Winter
BE |  | Emmenau | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | zu wenig Wasser im Winter
BE | BKW | Bözingen | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
BE |  | Taubenloch | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
BE |  | Gorges de Court | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
BE |  | Tornos | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | zu wenig Wasser im Winter
BE | LWA | Engstligen | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | zu wenig Wasser im Winter
FR | Groupe E | Maigrauge-Ölberg | Lauf-KW | 1 | 1 | nein | besoin de suppression de la dévalaison (qui ne fonctionne pas ou très partiellement) pour que la mesure de diminution du débit résiduel soit efficace du point de vue énergétique (la mise en oeuvre est en cours de discussion interne au canton pour prendre une décision de suppression de la dévalaison, mise en oeuvre prévue rapidement sous réserve des procédures)
GE |  |  |  | 0 | 0 | 0
GL | SN Energie | Doppelpower | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GL | SN Energie | KALAG KW Linth | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GL | SN Energie | KW Gotlan | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GL | SN Energie | KW Weseta Vorderdorf | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GL | IG Kleinwasserkraft Glarnerland | Rufi, Hätzingen | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | keine kontinuierliche Messung vorhanden
GL | Altra Management AG | Seidendruckerei Mitlödi | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | keine kontinuierliche Messung vorhanden
GR | Repower | KW Morteratsch | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Repower | KW Küblis (2 Fassungen) | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | ewz | Adont | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Repower | Taschinas | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Flims Electric | Segnas, Flims | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Repower | Trun | Lauf-KW | 1 | 0 | 0 | Zuflüsse im Winter zu tief
GR | Energia Alpina | Val Strem | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | OESS-SA | Susasca | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Kraftwerke Ragn d'Err AG | Colm / Mulegn | Lauf-KW
GR | Axpo | Sagenbach Lüen (Sagenbach) | Lauf-KW | 1 | 0 | 0 | Zuflüsse im Winter zu tief
GR | Alpiq | Lavin Prà da Plaiv (Lavinuoz) | Lauf-KW
GR | EW Davos | Davos (Glaris, Frauenkirch, Flüelabach) | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Axpo | Russein, KW Tasnan, KW Tschar | SpeicherKW | 1 | 1 | 1
GR | EKW | Gemeinschaftskraftwerk Inn (Martina - Prutz) | SpeicherKW | 1 | 1 | 0 | Aufnahme des Probebetriebs ist ab dem 14.12.2022 geplant. Eine dauernde Stromabgabe ist ab dem 13.1.2022 vorgesehen. Eine Umsetzung der Restwasserverordnung erscheint auch erst ab dem dauernden Betrieb sinnvoll. Die bei uns (BFE) zuständigen Personen werden sich dies als Pendenz vormerken.
GR | KW Schanielbach AG | Schanielabach | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | KW Errbach AG | KW Ragn d'Err | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Ovra Electrica Lavinuoz SA | KW Lavinzuoz | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | KW Tambobach AG | KW Tambobach | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | KW Hüscherabach AG | KW Hüscherabach | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
GR | Centrale Mulin SA | KW Molino | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
JU |  |  |  | 0 | 0 | 0
LU | ewl | Mühlenplatz, Luzern | Lauf-KW | 0 | 0 | 0
NE |  |  |  | 0 | 0 | 0
NW | EWN | KW Buoholzbach | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
OW |  |  |  | 0 | 0 | 0
SG |  |  |  | 0 | 0 | 0
SH |  |  |  | 0 | 0 | 0
SO | Alpiq | KW Gösgen | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
SZ | EBS | Steineraa | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
TI | CEL Campo Vallemaggia SA | Rovana | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
TG | keine Anlagen betroffen |  |  | 0 | 0 | 0
UR | EW Urseren | KW Realp II | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
UR | EWA EnergieUri | KW Bristen | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
UR | EWA EnergieUri | KW Fellitobel | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
UR | EWA EnergieUri | KW Erstfeldertal | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
UR | EWA EnergieUri | KW Schächen | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
VD | SEFA Société Électrique des Forces de l'Aubone | Plan-Dessous, Aubonne | Lauf-KW | 1 | 1 | 1 | Le nouveau débit sera mis en place dans les meilleurs délais
VD | SIE SA | Grands Moulins de Cossonay | Lauf-KW | 1 | 0 | 0
VS | FMV | KW Chippis-Rhone | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | nur März und April (1.5 GWh) wird Art 31.2 angewendet. Massnahmen für März/April sind geplant
VS | EnBAG AG | Walibach | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | Anwendung im Oktober verpasst. Umsetzung im April in Planung
VS | SBB | Vernayaz | Lauf-KW | 1 | 1 | 1
ZG |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZH | EKZ | Dietikon | Lauf-KW | 1 | 1 | 0 | Bringt kaum etwas, da Restwasser heute schon mit Dotierwerk genutzt wird
ZH | Gemeinschaft Hard | Hard | Lauf-KW | 1 | 1 | 1 | GSchG Art. 31 = 503 l/s RW, festgesetzt mit Konzession = 800 l/s, Gefälle rund 10.47 m