## Monitoringdaten
Programmnummer | 0089
Programmname | Programm zur Behandlung von methanhaltigen Abluftströmen auf kommunalen Kläranlagen
Projektname | Beispiel "ARA XY"
Monitoringbericht erstellt von | Joris Weber, Specialist Climate Projects, South Pole Carbon Asset Management Ltd.
Version Monitoringbericht |  |  | 1
Datum Monitoringbericht |  |  | 2025-01-31
Monitoringperiode von |  |  | 2024-01-01
Monitoringperiode bis |  |  | 2024-12-31
Technische Details: Erfassung Referenzemissionen und Methanschlupf durch unvollständige Gasverwertung
Umsetzung: | Gasfassung Typ 3 in Kombination mit Gasverwertungen Typ D und E
Wirkungsbeginn | 2022-01-01
Ex-ante Bescheinigungen: | 130
Fall 1: | Messstelle 1 und Messstelle 3 vorhanden
Messstelle 1 | Messgerät an der Hauptleitung nach dem Faulturm vor der Einspeisung des zusätzlich gefassten Gases aus der Massnahme
Messstelle 3 | Messgerät an der Hauptleitung nach der Einspeisung des zusätzlich gefassten Gases aus der Massnahme
Messstelle 4 (Typ D) | Messgerät an der Leitung vor Einspeisung des Gases in Gasverwertung Typ D
Messstelle 4 (Typ E) | Messgerät an der Leitung vor Einspeisung des Gases in Gasverwertung Typ E
Messgeräte | xxx
Kalibration | Nach Herstellerangaben
Technische Details und Messdaten: Erfassung indirekte Projektemissionen durch Stromverbrauch
Messstellen: | Stromzähler an Gasfassung Typ 3 und Gasverwertung Typ D
Messgeräte: | xxx
Kalibration | Nach Herstellerangaben
Gemessene Werte: | Gasfassung Typ 3 [kWh] | 15000
Gemessene Werte: | Gasverwertung Typ D [kWh] | 80000
Technische Details und Messdaten: Erfassung Selbstversorgungsgrad der ARA mit erneuerbarem Strom
Stand: | 2024-12-31
Quelle: | Prozessleitsystem
Gemessene Werte: | 45%
Historische Daten für die Plausibilisierung
Jahr | Im Faulturm durchschnittlich pro Tag behandelte Rohschlammmenge vor Umsetzungsbeginn [m3] | Im Faulturm durchschnittlich pro Tag behandelte Rohschlammmenge nach Wirkungsbeginn [m3] | Auf gesamter ARA durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge vor Umsetzungsbeginn [Nm3] | Verhältnis zwischen der durchschnittlich pro Tag produzierten Gasmenge der gesamten ARA und der durchschnittlich pro Tag behandelten Rohschlammmenge im Faulturm vor Umsetzungsbeginn [Nm3/m3] | Auf gesamter ARA durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge nach Wirkungsbeginn [Nm3] | Verhältnis zwischen der in der Gasfassung durchschnittlich pro Tag produzierten Gasmenge und der durchschnittlich pro Tag produzierten Gasmenge der gesamten ARA nach Wirkungsbeginn [Nm3/Nm3] | In der Gasfassung durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge nach Wirkungsbeginn [Nm3] | Historisch erzielte Bescheinigungen [tCO2-eq]
2018 | 35 |  | 560 | 16
2019 | 38 |  | 520 | 13.6842
2020 | 40 |  | 489 | 12.225
2021 | 43 |  | 499 | 11.6047
2022 |  | 40 |  |  | 523 | 0.063098 | 33 | 120
2023 |  | 42 |  |  | 533 | 0.067542 | 36 | 120
Messdaten: Erfassung Referenzemissionen und Methanschlupf durch unvollständige Gasverwertung in Jahr y | [14 empty] | Messdaten: Erfassung Rohschlammmenge zur Plausibilisierung
Datum der Messung | Messstelle 1: Gasfassung [Nm3] | Messtelle 1: Methankonzentration [Vol-%] | Messstelle 3: Gasfassung [Nm3] | Messstelle 3: Methankonzentration [Vol-%] | Zusätzlich gefasste Gasmenge [Nm3] | Zusätzlich gefasste Methanmenge [Nm3] | Zusätzlich gefasste Gasmenge (%) | Notentlastungen | Messstelle 4: Gasverwertung Typ D [Nm3] | Messstelle 4: Methankonzentration Typ D [Vol-%] | Messstelle 4: Gasverwertung Typ E [Nm3] | Messstelle 4: Methankonzentration Typ E [Vol-%] | Durchschnittlicher Methanschlupf [%] | Gasfassung: Methanschlupf durch unvollständige Gasverwertung [tCO2-eq] | Faulturm Rohschlammmenge [m3]
2024-01-01 | 421 | 64.2% | 428 | 64.2% | 7 | 4.494 | 1.636% | nein | 428 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0090624 | 44
2024-01-02 | 426 | 64.2% | 440 | 64.2% | 14 | 8.988 | 3.182% | nein | 440 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.018125 | 59
2024-01-03 | 462 | 64.2% | 477 | 64.2% | 15 | 9.63 | 3.145% | nein | 477 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.019419 | 56
2024-01-04 | 474 | 64.2% | 492 | 64.2% | 18 | 11.556 | 3.659% | nein | 492 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.023303 | 56
2024-01-05 | 462 | 64.2% | 473 | 64.2% | 11 | 7.062 | 2.326% | nein | 473 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.014241 | 41
2024-01-06 | 480 | 64.2% | 486 | 64.2% | 6 | 3.852 | 1.235% | nein | 486 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0077678 | 49
2024-01-07 | 571 | 64.2% | 581 | 64.2% | 10 | 6.42 | 1.721% | nein | 581 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.012946 | 45
2024-01-08 | 531 | 64.2% | 545 | 64.2% | 14 | 8.988 | 2.569% | nein | 545 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.018125 | 47
2024-01-09 | 461 | 64.2% | 468 | 64.2% | 7 | 4.494 | 1.496% | nein | 468 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0090624 | 46
2024-01-10 | 518 | 64.2% | 522 | 64.2% | 4 | 2.568 | 0.7663% | nein | 522 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0051785 | 48
2024-01-11 | 471 | 64.2% | 479 | 64.2% | 8 | 5.136 | 1.533% | nein | 522 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.010357 | 36
2024-01-12 | 485 | 64.2% | 502 | 64.2% | 17 | 10.914 | 3.257% | nein | 522 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.022009 | 41
2024-01-13 | 395 | 64.2% | 450 | 64.2% | 55 | 35.31 | 10.54% | nein | 522 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.071205 | 43
2024-01-14 | 574 | 64.2% | 574 | 64.2% | 0 | 0 | 0% | nein | 574 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0 | 54
2024-01-15 | 532 | 64.2% | 550 | 64.2% | 18 | 11.556 | 3.273% | nein | 550 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.023303 | 41
2024-01-16 | 516 | 64.2% | 521 | 64.2% | 5 | 3.21 | 0.9597% | nein | 521 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0064732 | 45
2024-01-17 | 507 | 64.2% | 515 | 64.2% | 8 | 5.136 | 1.553% | nein | 0 | 64.2% | 515 | 64.2% | 10% | 0.010357 | 57
2024-01-18 | 562 | 64.2% | 563 | 64.2% | 1 | 0.642 | 0.1776% | nein | 0 | 64.2% | 563 | 64.2% | 10% | 0.0012946 | 46
2024-01-19 | 591 | 64.2% | 593 | 64.2% | 2 | 1.284 | 0.3373% | nein | 593 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0025893 | 66
2024-01-20 | 516 | 64.2% | 522 | 64.2% | 6 | 3.852 | 1.149% | nein | 522 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0077678 | 44
2024-01-21 | 492 | 64.2% | 494 | 64.2% | 2 | 1.284 | 0.4049% | nein | 494 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0025893 | 50
2024-01-22 | 482 | 64.2% | 482 | 64.2% | 0 | 0 | 0% | nein | 482 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0 | 57
2024-01-23 | 551 | 64.2% | 551 | 64.2% | 0 | 0 | 0% | nein | 551 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0 | 57
2024-01-24 | 568 | 64.2% | 571 | 64.2% | 3 | 1.926 | 0.5254% | nein | 571 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0038839 | 52
2024-01-25 | 516 | 64.2% | 517 | 64.2% | 1 | 0.642 | 0.1934% | nein | 517 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0012946 | 52
2024-01-26 | 496 | 64.2% | 497 | 64.2% | 1 | 0.642 | 0.2012% | nein | 497 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0012946 | 55
2024-01-27 | 463 | 64.2% | 468 | 64.2% | 5 | 3.21 | 1.068% | nein | 468 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0064732 | 57
2024-01-28 | 565 | 64.2% | 568 | 64.2% | 3 | 1.926 | 0.5282% | nein | 568 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0038839 | 76
2024-01-29 | 591 | 64.2% | 595 | 64.2% | 4 | 2.568 | 0.6723% | nein | 595 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.0051785 | 51
2024-01-30 | 482 | 64.2% | 500 | 64.2% | 18 | 11.556 | 3.6% | nein | 500 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.023303 | 48
2024-01-31 | 472 | 64.2% | 486 | 64.2% | 14 | 8.988 | 2.881% | nein | 486 | 64.2% | 0 |  | 10% | 0.018125 | 64
2024-02-01 | 500 | 63.2% | 513 | 63.2% | 13 | 8.216 | 2.534% | nein | 513 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.016568 | 43
2024-02-02 | 522 | 63.2% | 546 | 63.2% | 24 | 15.168 | 4.396% | nein | 546 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.030587 | 46
2024-02-03 | 352 | 63.2% | 376 | 63.2% | 24 | 15.168 | 6.383% | nein | 376 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.030587 | 29
2024-02-04 | 387 | 63.2% | 394 | 63.2% | 7 | 4.424 | 1.777% | nein | 394 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.0089213 | 44
2024-02-05 | 380 | 63.2% | 390 | 63.2% | 10 | 6.32 | 2.564% | nein | 390 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.012745 | 46
2024-02-06 | 393 | 63.2% | 401 | 63.2% | 8 | 5.056 | 1.995% | nein | 401 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.010196 | 53
2024-02-07 | 434 | 63.2% | 441 | 63.2% | 7 | 4.424 | 1.587% | nein | 441 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.0089213 | 65
2024-02-08 | 439 | 63.2% | 459 | 63.2% | 20 | 12.64 | 4.357% | nein | 459 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.025489 | 43
2024-02-09 | 421 | 63.2% | 457 | 63.2% | 36 | 22.752 | 7.877% | nein | 457 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.045881 | 55
2024-02-10 | 445 | 63.2% | 479 | 63.2% | 34 | 21.488 | 7.098% | nein | 479 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.043332 | 59
2024-02-11 | 457 | 63.2% | 489 | 63.2% | 32 | 20.224 | 6.544% | nein | 489 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.040783 | 59
2024-02-12 | 417 | 63.2% | 454 | 63.2% | 37 | 23.384 | 8.15% | nein | 454 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.047155 | 51
2024-02-13 | 593 | 63.2% | 627 | 63.2% | 34 | 21.488 | 5.423% | nein | 627 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.043332 | 69
2024-02-14 | 587 | 63.2% | 618 | 63.2% | 31 | 19.592 | 5.016% | nein | 618 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.039508 | 48
2024-02-15 | 488 | 63.2% | 528 | 63.2% | 40 | 25.28 | 7.576% | nein | 528 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.050979 | 67
2024-02-16 | 489 | 63.2% | 529 | 63.2% | 40 | 25.28 | 7.561% | nein | 529 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.050979 | 62
2024-02-17 | 467 | 63.2% | 506 | 63.2% | 39 | 24.648 | 7.708% | nein | 506 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.049704 | 47
2024-02-18 | 484 | 63.2% | 523 | 63.2% | 39 | 24.648 | 7.457% | nein | 518 | 63.2% | 5 | 63.2% | 10% | 0.049704 | 58
2024-02-19 | 597 | 63.2% | 632 | 63.2% | 35 | 22.12 | 5.538% | nein | 622 | 63.2% | 10 | 63.2% | 10% | 0.044606 | 57
2024-02-20 | 468 | 63.2% | 513 | 63.2% | 45 | 28.44 | 8.772% | nein | 513 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.057351 | 43
2024-02-21 | 417 | 63.2% | 454 | 63.2% | 37 | 23.384 | 8.15% | nein | 454 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.047155 | 59
2024-02-22 | 402 | 63.2% | 442 | 63.2% | 40 | 25.28 | 9.05% | nein | 442 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.050979 | 52
2024-02-23 | 467 | 63.2% | 504 | 63.2% | 37 | 23.384 | 7.341% | nein | 504 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.047155 | 60
2024-02-24 | 459 | 63.2% | 493 | 63.2% | 34 | 21.488 | 6.897% | nein | 493 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.043332 | 59
2024-02-25 | 498 | 63.2% | 536 | 63.2% | 38 | 24.016 | 7.09% | nein | 536 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.04843 | 58
2024-02-26 | 482 | 63.2% | 523 | 63.2% | 41 | 25.912 | 7.839% | nein | 523 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.052253 | 55
2024-02-27 | 488 | 63.2% | 525 | 63.2% | 37 | 23.384 | 7.048% | nein | 525 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.047155 | 53
2024-02-28 | 519 | 63.2% | 550 | 63.2% | 31 | 19.592 | 5.636% | nein | 550 | 63.2% | 0 |  | 10% | 0.039508 | 67
2024-02-29 | 492 | 64.3% | 525 | 64.3% | 33 | 21.219 | 6.286% | nein | 525 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.042789 | 60
2024-03-01 | 434 | 64.3% | 465 | 64.3% | 31 | 19.933 | 6.667% | nein | 465 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.040196 | 38
2024-03-02 | 455 | 64.3% | 489 | 64.3% | 34 | 21.862 | 6.953% | nein | 489 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.044086 | 58
2024-03-03 | 459 | 64.3% | 496 | 64.3% | 37 | 23.791 | 7.46% | nein | 496 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.047976 | 55
2024-03-04 | 467 | 64.3% | 509 | 64.3% | 42 | 27.006 | 8.251% | nein | 509 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.054459 | 48
2024-03-05 | 497 | 64.3% | 532 | 64.3% | 35 | 22.505 | 6.579% | nein | 532 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.045383 | 52
2024-03-06 | 531 | 64.3% | 563 | 64.3% | 32 | 20.576 | 5.684% | nein | 563 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.041493 | 53
2024-03-07 | 490 | 64.3% | 529 | 64.3% | 39 | 25.077 | 7.372% | nein | 529 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.050569 | 52
2024-03-08 | 539 | 64.3% | 572 | 64.3% | 33 | 21.219 | 5.769% | nein | 572 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.042789 | 43
2024-03-09 | 493 | 64.3% | 524 | 64.3% | 31 | 19.933 | 5.916% | nein | 524 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.040196 | 53
2024-03-10 | 558 | 64.3% | 589 | 64.3% | 31 | 19.933 | 5.263% | nein | 589 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.040196 | 61
2024-03-11 | 533 | 64.3% | 571 | 64.3% | 38 | 24.434 | 6.655% | nein | 571 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.049273 | 44
2024-03-12 | 474 | 64.3% | 507 | 64.3% | 33 | 21.219 | 6.509% | nein | 507 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.042789 | 61
2024-03-13 | 531 | 64.3% | 565 | 64.3% | 34 | 21.862 | 6.018% | nein | 565 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.044086 | 43
2024-03-14 | 530 | 64.3% | 560 | 64.3% | 30 | 19.29 | 5.357% | nein | 560 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.038899 | 55
2024-03-15 | 518 | 64.3% | 548 | 64.3% | 30 | 19.29 | 5.474% | nein | 548 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.038899 | 48
2024-03-16 | 522 | 64.3% | 551 | 64.3% | 29 | 18.647 | 5.263% | nein | 551 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.037603 | 48
2024-03-17 | 472 | 64.3% | 504 | 64.3% | 32 | 20.576 | 6.349% | nein | 504 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.041493 | 51
2024-03-18 | 485 | 64.3% | 513 | 64.3% | 28 | 18.004 | 5.458% | nein | 513 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.036306 | 45
2024-03-19 | 498 | 64.3% | 523 | 64.3% | 25 | 16.075 | 4.78% | nein | 423 | 64.3% | 100 | 64.3% | 10% | 0.032416 | 44
2024-03-20 | 499 | 64.3% | 528 | 64.3% | 29 | 18.647 | 5.492% | nein | 428 | 64.3% | 100 | 64.3% | 10% | 0.037603 | 57
2024-03-21 | 553 | 64.3% | 583 | 64.3% | 30 | 19.29 | 5.146% | nein | 483 | 64.3% | 100 | 64.3% | 10% | 0.038899 | 48
2024-03-22 | 517 | 64.3% | 553 | 64.3% | 36 | 23.148 | 6.51% | nein | 553 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.046679 | 48
2024-03-23 | 520 | 64.3% | 557 | 64.3% | 37 | 23.791 | 6.643% | nein | 557 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.047976 | 50
2024-03-24 | 561 | 64.3% | 574 | 64.3% | 13 | 8.359 | 2.265% | nein | 574 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.016856 | 52
2024-03-25 | 539 | 64.3% | 570 | 64.3% | 31 | 19.933 | 5.439% | nein | 570 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.040196 | 39
2024-03-26 | 411 | 64.3% | 427 | 64.3% | 16 | 10.288 | 3.747% | nein | 427 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.020746 | 48
2024-03-27 | 580 | 64.3% | 604 | 64.3% | 24 | 15.432 | 3.974% | nein | 604 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.03112 | 57
2024-03-28 | 567 | 64.3% | 611 | 64.3% | 44 | 28.292 | 7.201% | nein | 611 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.057053 | 51
2024-03-29 | 500 | 64.3% | 540 | 64.3% | 40 | 25.72 | 7.407% | nein | 540 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.051866 | 45
2024-03-30 | 535 | 64.3% | 578 | 64.3% | 43 | 27.649 | 7.439% | nein | 578 | 64.3% | 0 |  | 10% | 0.055756 | 63
2024-03-31 | 586 | 59.2% | 640 | 59.2% | 54 | 31.968 | 8.438% | nein | 640 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.064465 | 56
2024-04-01 | 426 | 59.2% | 473 | 59.2% | 47 | 27.824 | 9.937% | nein | 473 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.056109 | 38
2024-04-02 | 398 | 59.2% | 436 | 59.2% | 38 | 22.496 | 8.716% | nein | 436 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.045365 | 41
2024-04-03 | 427 | 59.2% | 462 | 59.2% | 35 | 20.72 | 7.576% | nein | 462 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.041783 | 39
2024-04-04 | 484 | 59.2% | 524 | 59.2% | 40 | 23.68 | 7.634% | nein | 524 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.047752 | 48
2024-04-05 | 515 | 59.2% | 555 | 59.2% | 40 | 23.68 | 7.207% | nein | 555 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.047752 | 44
2024-04-06 | 484 | 59.2% | 519 | 59.2% | 35 | 20.72 | 6.744% | nein | 519 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.041783 | 51
2024-04-07 | 505 | 59.2% | 543 | 59.2% | 38 | 22.496 | 6.998% | nein | 543 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.045365 | 52
2024-04-08 | 554 | 59.2% | 589 | 59.2% | 35 | 20.72 | 5.942% | nein | 589 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.041783 | 57
2024-04-09 | 461 | 59.2% | 499 | 59.2% | 38 | 22.496 | 7.615% | nein | 499 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.045365 | 43
2024-04-10 | 530 | 59.2% | 557 | 59.2% | 27 | 15.984 | 4.847% | nein | 557 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.032233 | 54
2024-04-11 | 599 | 59.2% | 628 | 59.2% | 29 | 17.168 | 4.618% | nein | 628 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.03462 | 50
2024-04-12 | 555 | 59.2% | 592 | 59.2% | 37 | 21.904 | 6.25% | nein | 592 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.044171 | 61
2024-04-13 | 559 | 59.2% | 600 | 59.2% | 41 | 24.272 | 6.833% | nein | 600 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.048946 | 47
2024-04-14 | 543 | 59.2% | 591 | 59.2% | 48 | 28.416 | 8.122% | nein | 591 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.057303 | 55
2024-04-15 | 540 | 59.2% | 580 | 59.2% | 40 | 23.68 | 6.897% | nein | 580 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.047752 | 62
2024-04-16 | 504 | 59.2% | 544 | 59.2% | 40 | 23.68 | 7.353% | nein | 544 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.047752 | 54
2024-04-17 | 538 | 59.2% | 580 | 59.2% | 42 | 24.864 | 7.241% | nein | 580 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.05014 | 59
2024-04-18 | 501 | 59.2% | 538 | 59.2% | 37 | 21.904 | 6.877% | nein | 538 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.044171 | 52
2024-04-19 | 521 | 59.2% | 555 | 59.2% | 34 | 20.128 | 6.126% | nein | 555 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.040589 | 47
2024-04-20 | 469 | 59.2% | 500 | 59.2% | 31 | 18.352 | 6.2% | nein | 500 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 45
2024-04-21 | 483 | 59.2% | 514 | 59.2% | 31 | 18.352 | 6.031% | nein | 514 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 53
2024-04-22 | 526 | 59.2% | 553 | 59.2% | 27 | 15.984 | 4.882% | nein | 553 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.032233 | 51
2024-04-23 | 528 | 59.2% | 556 | 59.2% | 28 | 16.576 | 5.036% | nein | 556 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.033426 | 54
2024-04-24 | 570 | 59.2% | 601 | 59.2% | 31 | 18.352 | 5.158% | nein | 601 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 45
2024-04-25 | 407 | 59.2% | 439 | 59.2% | 32 | 18.944 | 7.289% | nein | 439 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 59
2024-04-26 | 401 | 59.2% | 432 | 59.2% | 31 | 18.352 | 7.176% | nein | 432 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 43
2024-04-27 | 450 | 59.2% | 480 | 59.2% | 30 | 17.76 | 6.25% | nein | 480 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.035814 | 34
2024-04-28 | 465 | 59.2% | 494 | 59.2% | 29 | 17.168 | 5.87% | nein | 494 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.03462 | 60
2024-04-29 | 527 | 59.2% | 554 | 59.2% | 27 | 15.984 | 4.874% | nein | 554 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.032233 | 64
2024-04-30 | 526 | 60.3% | 561 | 60.3% | 35 | 21.105 | 6.239% | nein | 561 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.042559 | 50
2024-05-01 | 530 | 60.3% | 565 | 60.3% | 35 | 21.105 | 6.195% | nein | 565 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.042559 | 59
2024-05-02 | 567 | 60.3% | 599 | 60.3% | 32 | 19.296 | 5.342% | nein | 599 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.038912 | 60
2024-05-03 | 567 | 60.3% | 600 | 60.3% | 33 | 19.899 | 5.5% | nein | 600 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.040128 | 49
2024-05-04 | 553 | 60.3% | 584 | 60.3% | 31 | 18.693 | 5.308% | nein | 584 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.037696 | 60
2024-05-05 | 572 | 60.3% | 601 | 60.3% | 29 | 17.487 | 4.825% | nein | 601 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.035264 | 42
2024-05-06 | 417 | 60.3% | 447 | 60.3% | 30 | 18.09 | 6.711% | nein | 447 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.03648 | 35
2024-05-07 | 426 | 60.3% | 457 | 60.3% | 31 | 18.693 | 6.783% | nein | 457 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.037696 | 42
2024-05-08 | 520 | 60.3% | 552 | 60.3% | 32 | 19.296 | 5.797% | nein | 552 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.038912 | 56
2024-05-09 | 562 | 60.3% | 591 | 60.3% | 29 | 17.487 | 4.907% | nein | 591 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.035264 | 46
2024-05-10 | 509 | 60.3% | 547 | 60.3% | 38 | 22.914 | 6.947% | nein | 547 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.046207 | 47
2024-05-11 | 507 | 60.3% | 549 | 60.3% | 42 | 25.326 | 7.65% | nein | 549 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.051071 | 51
2024-05-12 | 557 | 60.3% | 600 | 60.3% | 43 | 25.929 | 7.167% | nein | 600 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.052287 | 62
2024-05-13 | 615 | 60.3% | 660 | 60.3% | 45 | 27.135 | 6.818% | nein | 660 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.054719 | 51
2024-05-14 | 599 | 60.3% | 641 | 60.3% | 42 | 25.326 | 6.552% | nein | 641 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.051071 | 55
2024-05-15 | 547 | 60.3% | 587 | 60.3% | 40 | 24.12 | 6.814% | nein | 587 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.048639 | 51
2024-05-16 | 529 | 60.3% | 572 | 60.3% | 43 | 25.929 | 7.517% | nein | 572 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.052287 | 41
2024-05-17 | 432 | 60.3% | 477 | 60.3% | 45 | 27.135 | 9.434% | nein | 477 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.054719 | 49
2024-05-18 | 546 | 60.3% | 590 | 60.3% | 44 | 26.532 | 7.458% | nein | 590 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.053503 | 51
2024-05-19 | 569 | 60.3% | 616 | 60.3% | 47 | 28.341 | 7.63% | nein | 616 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.057151 | 43
2024-05-20 | 564 | 60.3% | 612 | 60.3% | 48 | 28.944 | 7.843% | nein | 612 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.058367 | 60
2024-05-21 | 531 | 60.3% | 579 | 60.3% | 48 | 28.944 | 8.29% | nein | 579 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.058367 | 45
2024-05-22 | 551 | 60.3% | 596 | 60.3% | 45 | 27.135 | 7.55% | nein | 596 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.054719 | 58
2024-05-23 | 604 | 60.3% | 636 | 60.3% | 32 | 19.296 | 5.031% | nein | 636 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.038912 | 48
2024-05-24 | 556 | 60.3% | 596 | 60.3% | 40 | 24.12 | 6.711% | nein | 596 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.048639 | 47
2024-05-25 | 432 | 60.3% | 467 | 60.3% | 35 | 21.105 | 7.495% | nein | 467 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.042559 | 34
2024-05-26 | 434 | 60.3% | 468 | 60.3% | 34 | 20.502 | 7.265% | nein | 468 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.041344 | 46
2024-05-27 | 469 | 60.3% | 502 | 60.3% | 33 | 19.899 | 6.574% | nein | 502 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.040128 | 45
2024-05-28 | 537 | 60.3% | 562 | 60.3% | 25 | 15.075 | 4.448% | nein | 562 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.0304 | 53
2024-05-29 | 604 | 60.3% | 632 | 60.3% | 28 | 16.884 | 4.43% | nein | 632 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.034048 | 54
2024-05-30 | 618 | 60.3% | 643 | 60.3% | 25 | 15.075 | 3.888% | nein | 643 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.0304 | 62
2024-05-31 | 560 | 60.4% | 571 | 60.4% | 11 | 6.644 | 1.926% | nein | 571 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.013398 | 46
2024-06-01 | 525 | 60.4% | 552 | 60.4% | 27 | 16.308 | 4.891% | nein | 552 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.032886 | 41
2024-06-02 | 470 | 60.4% | 503 | 60.4% | 33 | 19.932 | 6.561% | nein | 503 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.040194 | 43
2024-06-03 | 522 | 60.4% | 557 | 60.4% | 35 | 21.14 | 6.284% | nein | 557 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.04263 | 40
2024-06-04 | 474 | 60.4% | 512 | 60.4% | 38 | 22.952 | 7.422% | nein | 512 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.046284 | 53
2024-06-05 | 548 | 60.4% | 585 | 60.4% | 37 | 22.348 | 6.325% | nein | 585 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.045066 | 48
2024-06-06 | 514 | 60.4% | 550 | 60.4% | 36 | 21.744 | 6.545% | nein | 550 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.043848 | 49
2024-06-07 | 436 | 60.4% | 474 | 60.4% | 38 | 22.952 | 8.017% | nein | 474 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.046284 | 39
2024-06-08 | 421 | 60.4% | 453 | 60.4% | 32 | 19.328 | 7.064% | nein | 453 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.038976 | 40
2024-06-09 | 444 | 60.4% | 478 | 60.4% | 34 | 20.536 | 7.113% | nein | 478 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.041412 | 43
2024-06-10 | 482 | 60.4% | 523 | 60.4% | 41 | 24.764 | 7.839% | nein | 523 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.049938 | 43
2024-06-11 | 497 | 60.4% | 546 | 60.4% | 49 | 29.596 | 8.974% | nein | 546 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.059682 | 50
2024-06-12 | 521 | 60.4% | 568 | 60.4% | 47 | 28.388 | 8.275% | nein | 568 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.057246 | 51
2024-06-13 | 545 | 60.4% | 592 | 60.4% | 47 | 28.388 | 7.939% | nein | 592 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.057246 | 49
2024-06-14 | 574 | 60.4% | 620 | 60.4% | 46 | 27.784 | 7.419% | nein | 620 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.056028 | 61
2024-06-15 | 565 | 60.4% | 614 | 60.4% | 49 | 29.596 | 7.98% | nein | 614 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.059682 | 56
2024-06-16 | 559 | 60.4% | 619 | 60.4% | 60 | 36.24 | 9.693% | nein | 619 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.07308 | 58
2024-06-17 | 540 | 60.4% | 600 | 60.4% | 60 | 36.24 | 10% | nein | 600 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.07308 | 59
2024-06-18 | 549 | 60.4% | 612 | 60.4% | 63 | 38.052 | 10.29% | nein | 612 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.076734 | 51
2024-06-19 | 475 | 60.4% | 538 | 60.4% | 63 | 38.052 | 11.71% | nein | 538 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.076734 | 54
2024-06-20 | 506 | 60.4% | 564 | 60.4% | 58 | 35.032 | 10.28% | nein | 564 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.070644 | 46
2024-06-21 | 505 | 60.4% | 553 | 60.4% | 48 | 28.992 | 8.68% | nein | 553 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.058464 | 68
2024-06-22 | 610 | 60.4% | 659 | 60.4% | 49 | 29.596 | 7.436% | nein | 659 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.059682 | 45
2024-06-23 | 431 | 60.4% | 477 | 60.4% | 46 | 27.784 | 9.644% | nein | 477 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.056028 | 42
2024-06-24 | 427 | 60.4% | 472 | 60.4% | 45 | 27.18 | 9.534% | nein | 472 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.05481 | 33
2024-06-25 | 395 | 60.4% | 442 | 60.4% | 47 | 28.388 | 10.63% | nein | 442 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.057246 | 39
2024-06-26 | 469 | 60.4% | 512 | 60.4% | 43 | 25.972 | 8.398% | nein | 512 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.052374 | 56
2024-06-27 | 610 | 60.4% | 650 | 60.4% | 40 | 24.16 | 6.154% | nein | 650 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.04872 | 64
2024-06-28 | 565 | 60.4% | 615 | 60.4% | 50 | 30.2 | 8.13% | nein | 615 | 60.4% | 0 |  | 10% | 0.0609 | 64
2024-06-29 | 485 | 60.4% | 542 | 60.4% | 57 | 34.428 | 10.52% | nein | 0 | 60.4% | 542 | 60.4% | 10% | 0.069426 | 52
2024-06-30 | 430 | 60.3% | 484 | 60.3% | 54 | 32.562 | 11.16% | nein | 0 | 60.3% | 484 | 60.3% | 10% | 0.065663 | 36
2024-07-01 | 406 | 60.3% | 453 | 60.3% | 47 | 28.341 | 10.38% | nein | 0 | 60.3% | 453 | 60.3% | 10% | 0.057151 | 30
2024-07-02 | 378 | 60.3% | 423 | 60.3% | 45 | 27.135 | 10.64% | nein | 423 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.054719 | 34
2024-07-03 | 491 | 60.3% | 536 | 60.3% | 45 | 27.135 | 8.396% | nein | 536 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.054719 | 53
2024-07-04 | 621 | 60.3% | 667 | 60.3% | 46 | 27.738 | 6.897% | nein | 667 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.055935 | 48
2024-07-05 | 508 | 60.3% | 559 | 60.3% | 51 | 30.753 | 9.123% | nein | 559 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.062015 | 42
2024-07-06 | 482 | 60.3% | 530 | 60.3% | 48 | 28.944 | 9.057% | nein | 530 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.058367 | 43
2024-07-07 | 556 | 60.3% | 605 | 60.3% | 49 | 29.547 | 8.099% | nein | 605 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.059583 | 61
2024-07-08 | 509 | 60.3% | 556 | 60.3% | 47 | 28.341 | 8.453% | nein | 556 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.057151 | 47
2024-07-09 | 508 | 60.3% | 559 | 60.3% | 51 | 30.753 | 9.123% | nein | 559 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.062015 | 49
2024-07-10 | 473 | 60.3% | 521 | 60.3% | 48 | 28.944 | 9.213% | nein | 521 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.058367 | 41
2024-07-11 | 512 | 60.3% | 562 | 60.3% | 50 | 30.15 | 8.897% | nein | 562 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.060799 | 52
2024-07-12 | 486 | 60.3% | 535 | 60.3% | 49 | 29.547 | 9.159% | nein | 535 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.059583 | 43
2024-07-13 | 458 | 60.3% | 505 | 60.3% | 47 | 28.341 | 9.307% | nein | 505 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.057151 | 33
2024-07-14 | 496 | 60.3% | 547 | 60.3% | 51 | 30.753 | 9.324% | nein | 547 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.062015 | 26
2024-07-15 | 525 | 60.3% | 576 | 60.3% | 51 | 30.753 | 8.854% | nein | 576 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.062015 | 38
2024-07-16 | 459 | 60.3% | 512 | 60.3% | 53 | 31.959 | 10.35% | nein | 512 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.064447 | 32
2024-07-17 | 455 | 60.3% | 507 | 60.3% | 52 | 31.356 | 10.26% | nein | 507 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.063231 | 33
2024-07-18 | 463 | 60.3% | 517 | 60.3% | 54 | 32.562 | 10.44% | nein | 517 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.065663 | 38
2024-07-19 | 527 | 60.3% | 580 | 60.3% | 53 | 31.959 | 9.138% | nein | 580 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.064447 | 41
2024-07-20 | 499 | 60.3% | 547 | 60.3% | 48 | 28.944 | 8.775% | nein | 547 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.058367 | 34
2024-07-21 | 391 | 60.3% | 438 | 60.3% | 47 | 28.341 | 10.73% | nein | 438 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.057151 | 27
2024-07-22 | 419 | 60.3% | 463 | 60.3% | 44 | 26.532 | 9.503% | nein | 463 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.053503 | 42
2024-07-23 | 458 | 60.3% | 507 | 60.3% | 49 | 29.547 | 9.665% | nein | 507 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.059583 | 33
2024-07-24 | 386 | 60.3% | 430 | 60.3% | 44 | 26.532 | 10.23% | nein | 430 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.053503 | 24
2024-07-25 | 335 | 60.3% | 373 | 60.3% | 38 | 22.914 | 10.19% | nein | 373 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.046207 | 34
2024-07-26 | 437 | 60.3% | 477 | 60.3% | 40 | 24.12 | 8.386% | nein | 477 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.048639 | 36
2024-07-27 | 414 | 60.3% | 453 | 60.3% | 39 | 23.517 | 8.609% | nein | 453 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.047423 | 37
2024-07-28 | 458 | 60.3% | 495 | 60.3% | 37 | 22.311 | 7.475% | nein | 495 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.044991 | 33
2024-07-29 | 374 | 60.3% | 402 | 60.3% | 28 | 16.884 | 6.965% | nein | 402 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.034048 | 29
2024-07-30 | 340 | 60.3% | 373 | 60.3% | 33 | 19.899 | 8.847% | nein | 373 | 60.3% | 0 |  | 10% | 0.040128 | 28
2024-07-31 | 373 | 59.6% | 410 | 59.6% | 37 | 22.052 | 9.024% | nein | 410 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.044469 | 35
2024-08-01 | 414 | 59.6% | 451 | 59.6% | 37 | 22.052 | 8.204% | nein | 451 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.044469 | 31
2024-08-02 | 363 | 59.6% | 399 | 59.6% | 36 | 21.456 | 9.023% | nein | 399 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.043267 | 29
2024-08-03 | 363 | 59.6% | 401 | 59.6% | 38 | 22.648 | 9.476% | nein | 401 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.045671 | 31
2024-08-04 | 430 | 59.6% | 474 | 59.6% | 44 | 26.224 | 9.283% | nein | 474 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.052882 | 39
2024-08-05 | 404 | 59.6% | 439 | 59.6% | 35 | 20.86 | 7.973% | nein | 439 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.042065 | 31
2024-08-06 | 396 | 59.6% | 435 | 59.6% | 39 | 23.244 | 8.966% | nein | 435 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.046873 | 28
2024-08-07 | 361 | 59.6% | 392 | 59.6% | 31 | 18.476 | 7.908% | nein | 392 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.037258 | 29
2024-08-08 | 394 | 59.6% | 428 | 59.6% | 34 | 20.264 | 7.944% | nein | 428 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.040864 | 31
2024-08-09 | 463 | 59.6% | 497 | 59.6% | 34 | 20.264 | 6.841% | nein | 497 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.040864 | 33
2024-08-10 | 406 | 59.6% | 438 | 59.6% | 32 | 19.072 | 7.306% | nein | 438 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.03846 | 29
2024-08-11 | 417 | 59.6% | 450 | 59.6% | 33 | 19.668 | 7.333% | nein | 450 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.039662 | 34
2024-08-12 | 422 | 59.6% | 458 | 59.6% | 36 | 21.456 | 7.86% | nein | 458 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.043267 | 34
2024-08-13 | 428 | 59.6% | 463 | 59.6% | 35 | 20.86 | 7.559% | nein | 463 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.042065 | 35
2024-08-14 | 458 | 59.6% | 494 | 59.6% | 36 | 21.456 | 7.287% | nein | 494 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.043267 | 41
2024-08-15 | 482 | 59.6% | 518 | 59.6% | 36 | 21.456 | 6.95% | nein | 518 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.043267 | 28
2024-08-16 | 404 | 59.6% | 441 | 59.6% | 37 | 22.052 | 8.39% | nein | 441 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.044469 | 31
2024-08-17 | 509 | 59.6% | 540 | 59.6% | 31 | 18.476 | 5.741% | nein | 540 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.037258 | 33
2024-08-18 | 365 | 59.6% | 396 | 59.6% | 31 | 18.476 | 7.828% | nein | 396 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.037258 | 17
2024-08-19 | 340 | 59.6% | 373 | 59.6% | 33 | 19.668 | 8.847% | nein | 373 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.039662 | 28
2024-08-20 | 379 | 59.6% | 409 | 59.6% | 30 | 17.88 | 7.335% | nein | 409 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.036056 | 30
2024-08-21 | 406 | 59.6% | 437 | 59.6% | 31 | 18.476 | 7.094% | nein | 437 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.037258 | 31
2024-08-22 | 493 | 59.6% | 529 | 59.6% | 36 | 21.456 | 6.805% | nein | 529 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.043267 | 40
2024-08-23 | 531 | 59.6% | 571 | 59.6% | 40 | 23.84 | 7.005% | nein | 571 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.048075 | 36
2024-08-24 | 488 | 59.6% | 528 | 59.6% | 40 | 23.84 | 7.576% | nein | 528 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.048075 | 37
2024-08-25 | 447 | 59.6% | 490 | 59.6% | 43 | 25.628 | 8.776% | nein | 490 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.05168 | 32
2024-08-26 | 495 | 59.6% | 531 | 59.6% | 36 | 21.456 | 6.78% | nein | 531 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.043267 | 25
2024-08-27 | 397 | 59.6% | 431 | 59.6% | 34 | 20.264 | 7.889% | nein | 431 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.040864 | 26
2024-08-28 | 401 | 59.6% | 433 | 59.6% | 32 | 19.072 | 7.39% | nein | 433 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.03846 | 30
2024-08-29 | 438 | 59.6% | 473 | 59.6% | 35 | 20.86 | 7.4% | nein | 473 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.042065 | 38
2024-08-30 | 515 | 59.6% | 548 | 59.6% | 33 | 19.668 | 6.022% | nein | 548 | 59.6% | 0 |  | 10% | 0.039662 | 27
2024-08-31 | 420 | 60.2% | 456 | 60.2% | 36 | 21.672 | 7.895% | nein | 456 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.043703 | 25
2024-09-01 | 412 | 60.2% | 444 | 60.2% | 32 | 19.264 | 7.207% | nein | 444 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.038847 | 29
2024-09-02 | 415 | 60.2% | 450 | 60.2% | 35 | 21.07 | 7.778% | nein | 450 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.042489 | 35
2024-09-03 | 471 | 60.2% | 505 | 60.2% | 34 | 20.468 | 6.733% | nein | 505 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.041275 | 31
2024-09-04 | 446 | 60.2% | 484 | 60.2% | 38 | 22.876 | 7.851% | nein | 484 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.046131 | 28
2024-09-05 | 466 | 60.2% | 505 | 60.2% | 39 | 23.478 | 7.723% | nein | 505 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.047345 | 31
2024-09-06 | 576 | 60.2% | 614 | 60.2% | 38 | 22.876 | 6.189% | nein | 614 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.046131 | 37
2024-09-07 | 465 | 60.2% | 504 | 60.2% | 39 | 23.478 | 7.738% | nein | 504 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.047345 | 21
2024-09-08 | 411 | 60.2% | 451 | 60.2% | 40 | 24.08 | 8.869% | nein | 451 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.048559 | 28
2024-09-09 | 392 | 60.2% | 426 | 60.2% | 34 | 20.468 | 7.981% | nein | 426 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.041275 | 28
2024-09-10 | 454 | 60.2% | 489 | 60.2% | 35 | 21.07 | 7.157% | nein | 489 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.042489 | 34
2024-09-11 | 562 | 60.2% | 594 | 60.2% | 32 | 19.264 | 5.387% | nein | 594 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.038847 | 37
2024-09-12 | 502 | 60.2% | 541 | 60.2% | 39 | 23.478 | 7.209% | nein | 541 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.047345 | 31
2024-09-13 | 501 | 60.2% | 541 | 60.2% | 40 | 24.08 | 7.394% | nein | 541 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.048559 | 36
2024-09-14 | 526 | 60.2% | 559 | 60.2% | 33 | 19.866 | 5.903% | nein | 559 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.040061 | 23
2024-09-15 | 424 | 60.2% | 457 | 60.2% | 33 | 19.866 | 7.221% | nein | 457 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.040061 | 23
2024-09-16 | 407 | 60.2% | 438 | 60.2% | 31 | 18.662 | 7.078% | nein | 438 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.037633 | 19
2024-09-17 | 382 | 60.2% | 413 | 60.2% | 31 | 18.662 | 7.506% | nein | 413 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.037633 | 25
2024-09-18 | 433 | 60.2% | 464 | 60.2% | 31 | 18.662 | 6.681% | nein | 464 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.037633 | 32
2024-09-19 | 478 | 60.2% | 508 | 60.2% | 30 | 18.06 | 5.906% | nein | 508 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.036419 | 31
2024-09-20 | 464 | 60.2% | 492 | 60.2% | 28 | 16.856 | 5.691% | nein | 492 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.033991 | 29
2024-09-21 | 472 | 60.2% | 499 | 60.2% | 27 | 16.254 | 5.411% | nein | 499 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.032777 | 31
2024-09-22 | 496 | 60.2% | 525 | 60.2% | 29 | 17.458 | 5.524% | nein | 525 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.035205 | 34
2024-09-23 | 511 | 60.2% | 541 | 60.2% | 30 | 18.06 | 5.545% | nein | 541 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.036419 | 32
2024-09-24 | 430 | 60.2% | 464 | 60.2% | 34 | 20.468 | 7.328% | nein | 464 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.041275 | 20
2024-09-25 | 479 | 60.2% | 508 | 60.2% | 29 | 17.458 | 5.709% | nein | 508 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.035205 | 24
2024-09-26 | 493 | 60.2% | 518 | 60.2% | 25 | 15.05 | 4.826% | nein | 518 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.030349 | 22
2024-09-27 | 414 | 60.2% | 447 | 60.2% | 33 | 19.866 | 7.383% | nein | 447 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.040061 | 18
2024-09-28 | 308 | 60.2% | 340 | 60.2% | 32 | 19.264 | 9.412% | nein | 340 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.038847 | 12
2024-09-29 | 283 | 60.2% | 311 | 60.2% | 28 | 16.856 | 9.003% | nein | 311 | 60.2% | 0 |  | 10% | 0.033991 | 23
2024-09-30 | 458 | 59.2% | 487 | 59.2% | 29 | 17.168 | 5.955% | nein | 487 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.03462 | 24
2024-10-01 | 420 | 59.2% | 451 | 59.2% | 31 | 18.352 | 6.874% | nein | 451 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 19
2024-10-02 | 431 | 59.2% | 463 | 59.2% | 32 | 18.944 | 6.911% | nein | 463 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 21
2024-10-03 | 385 | 59.2% | 418 | 59.2% | 33 | 19.536 | 7.895% | nein | 418 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.039396 | 18
2024-10-04 | 379 | 59.2% | 407 | 59.2% | 28 | 16.576 | 6.88% | nein | 407 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.033426 | 22
2024-10-05 | 366 | 59.2% | 397 | 59.2% | 31 | 18.352 | 7.809% | nein | 397 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 25
2024-10-06 | 412 | 59.2% | 445 | 59.2% | 33 | 19.536 | 7.416% | nein | 445 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.039396 | 29
2024-10-07 | 489 | 59.2% | 522 | 59.2% | 33 | 19.536 | 6.322% | nein | 522 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.039396 | 30
2024-10-08 | 502 | 59.2% | 532 | 59.2% | 30 | 17.76 | 5.639% | nein | 532 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.035814 | 21
2024-10-09 | 491 | 59.2% | 516 | 59.2% | 25 | 14.8 | 4.845% | nein | 516 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.029845 | 25
2024-10-10 | 474 | 59.2% | 505 | 59.2% | 31 | 18.352 | 6.139% | nein | 505 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 27
2024-10-11 | 447 | 59.2% | 479 | 59.2% | 32 | 18.944 | 6.681% | nein | 479 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 25
2024-10-12 | 536 | 59.2% | 565 | 59.2% | 29 | 17.168 | 5.133% | nein | 565 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.03462 | 32
2024-10-13 | 492 | 59.2% | 532 | 59.2% | 40 | 23.68 | 7.519% | nein | 532 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.047752 | 22
2024-10-14 | 396 | 59.2% | 434 | 59.2% | 38 | 22.496 | 8.756% | nein | 434 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.045365 | 17
2024-10-15 | 384 | 59.2% | 416 | 59.2% | 32 | 18.944 | 7.692% | nein | 416 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 24
2024-10-16 | 396 | 59.2% | 425 | 59.2% | 29 | 17.168 | 6.824% | nein | 425 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.03462 | 26
2024-10-17 | 428 | 59.2% | 460 | 59.2% | 32 | 18.944 | 6.957% | nein | 460 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 27
2024-10-18 | 472 | 59.2% | 503 | 59.2% | 31 | 18.352 | 6.163% | nein | 503 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 28
2024-10-19 | 471 | 59.2% | 508 | 59.2% | 37 | 21.904 | 7.283% | nein | 508 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.044171 | 27
2024-10-20 | 443 | 59.2% | 478 | 59.2% | 35 | 20.72 | 7.322% | nein | 478 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.041783 | 37
2024-10-21 | 520 | 59.2% | 553 | 59.2% | 33 | 19.536 | 5.967% | nein | 553 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.039396 | 22
2024-10-22 | 425 | 59.2% | 458 | 59.2% | 33 | 19.536 | 7.205% | nein | 458 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.039396 | 25
2024-10-23 | 450 | 59.2% | 492 | 59.2% | 42 | 24.864 | 8.537% | nein | 492 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.05014 | 27
2024-10-24 | 428 | 59.2% | 465 | 59.2% | 37 | 21.904 | 7.957% | nein | 465 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.044171 | 22
2024-10-25 | 464 | 59.2% | 496 | 59.2% | 32 | 18.944 | 6.452% | nein | 496 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 26
2024-10-26 | 460 | 59.2% | 492 | 59.2% | 32 | 18.944 | 6.504% | nein | 492 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 24
2024-10-27 | 446 | 59.2% | 477 | 59.2% | 31 | 18.352 | 6.499% | nein | 477 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 24
2024-10-28 | 473 | 59.2% | 503 | 59.2% | 30 | 17.76 | 5.964% | nein | 503 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.035814 | 31
2024-10-29 | 527 | 59.2% | 558 | 59.2% | 31 | 18.352 | 5.556% | nein | 558 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.037008 | 31
2024-10-30 | 556 | 59.2% | 586 | 59.2% | 30 | 17.76 | 5.119% | nein | 586 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.035814 | 30
2024-10-31 | 486 | 59.2% | 518 | 59.2% | 32 | 18.944 | 6.178% | nein | 518 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.038202 | 44
2024-11-01 | 522 | 59.2% | 556 | 59.2% | 34 | 20.128 | 6.115% | nein | 556 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.040589 | 59
2024-11-02 | 519 | 59.2% | 549 | 59.2% | 30 | 17.76 | 5.464% | nein | 549 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.035814 | 58
2024-11-03 | 530 | 59.2% | 554 | 59.2% | 24 | 14.208 | 4.332% | nein | 554 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.028651 | 53
2024-11-04 | 490 | 59.2% | 512 | 59.2% | 22 | 13.024 | 4.297% | nein | 470 | 59.2% | 42 | 59.2% | 10% | 0.026264 | 50
2024-11-05 | 420 | 59.2% | 446 | 59.2% | 26 | 15.392 | 5.83% | nein | 446 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.031039 | 42
2024-11-06 | 470 | 59.2% | 491 | 59.2% | 21 | 12.432 | 4.277% | nein | 491 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.02507 | 56
2024-11-07 | 528 | 59.2% | 550 | 59.2% | 22 | 13.024 | 4% | nein | 550 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.026264 | 66
2024-11-08 | 502 | 59.2% | 525 | 59.2% | 23 | 13.616 | 4.381% | nein | 525 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.027457 | 68
2024-11-09 | 490 | 59.2% | 517 | 59.2% | 27 | 15.984 | 5.222% | nein | 517 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.032233 | 51
2024-11-10 | 445 | 59.2% | 468 | 59.2% | 23 | 13.616 | 4.915% | nein | 468 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.027457 | 45
2024-11-11 | 472 | 59.2% | 490 | 59.2% | 18 | 10.656 | 3.673% | nein | 490 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.021488 | 46
2024-11-12 | 492 | 59.2% | 512 | 59.2% | 20 | 11.84 | 3.906% | nein | 512 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.023876 | 47
2024-11-13 | 483 | 59.2% | 506 | 59.2% | 23 | 13.616 | 4.545% | nein | 506 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.027457 | 52
2024-11-14 | 512 | 59.2% | 533 | 59.2% | 21 | 12.432 | 3.94% | nein | 533 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.02507 | 47
2024-11-15 | 617 | 59.2% | 627 | 59.2% | 10 | 5.92 | 1.595% | nein | 627 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.011938 | 59
2024-11-16 | 475 | 59.2% | 498 | 59.2% | 23 | 13.616 | 4.618% | nein | 498 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.027457 | 47
2024-11-17 | 536 | 59.2% | 552 | 59.2% | 16 | 9.472 | 2.899% | nein | 552 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.019101 | 66
2024-11-18 | 514 | 59.2% | 534 | 59.2% | 20 | 11.84 | 3.745% | nein | 534 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.023876 | 54
2024-11-19 | 437 | 59.2% | 457 | 59.2% | 20 | 11.84 | 4.376% | nein | 457 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.023876 | 52
2024-11-20 | 469 | 59.2% | 486 | 59.2% | 17 | 10.064 | 3.498% | nein | 486 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.020295 | 53
2024-11-21 | 500 | 59.2% | 516 | 59.2% | 16 | 9.472 | 3.101% | nein | 516 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.019101 | 58
2024-11-22 | 471 | 59.2% | 490 | 59.2% | 19 | 11.248 | 3.878% | nein | 490 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.022682 | 50
2024-11-23 | 449 | 59.2% | 468 | 59.2% | 19 | 11.248 | 4.06% | nein | 468 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.022682 | 46
2024-11-24 | 515 | 59.2% | 525 | 59.2% | 10 | 5.92 | 1.905% | nein | 525 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.011938 | 55
2024-11-25 | 519 | 59.2% | 534 | 59.2% | 15 | 8.88 | 2.809% | nein | 534 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.017907 | 54
2024-11-26 | 458 | 59.2% | 481 | 59.2% | 23 | 13.616 | 4.782% | nein | 481 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.027457 | 54
2024-11-27 | 511 | 59.2% | 533 | 59.2% | 22 | 13.024 | 4.128% | nein | 533 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.026264 | 57
2024-11-28 | 519 | 59.2% | 544 | 59.2% | 25 | 14.8 | 4.596% | nein | 544 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.029845 | 59
2024-11-29 | 507 | 59.2% | 536 | 59.2% | 29 | 17.168 | 5.41% | nein | 536 | 59.2% | 0 |  | 10% | 0.03462 | 53
2024-11-30 | 475 | 61.4% | 505 | 61.4% | 30 | 18.42 | 5.941% | nein | 505 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.037145 | 46
2024-12-01 | 439 | 61.4% | 465 | 61.4% | 26 | 15.964 | 5.591% | nein | 465 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.032192 | 49
2024-12-02 | 530 | 61.4% | 553 | 61.4% | 23 | 14.122 | 4.159% | nein | 553 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.028478 | 62
2024-12-03 | 483 | 61.4% | 513 | 61.4% | 30 | 18.42 | 5.848% | nein | 513 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.037145 | 51
2024-12-04 | 504 | 61.4% | 525 | 61.4% | 21 | 12.894 | 4% | nein | 525 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.026002 | 51
2024-12-05 | 522 | 61.4% | 543 | 61.4% | 21 | 12.894 | 3.867% | nein | 543 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.026002 | 59
2024-12-06 | 521 | 61.4% | 541 | 61.4% | 20 | 12.28 | 3.697% | nein | 541 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.024763 | 54
2024-12-07 | 623 | 61.4% | 640 | 61.4% | 17 | 10.438 | 2.656% | nein | 640 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.021049 | 58
2024-12-08 | 513 | 61.4% | 543 | 61.4% | 30 | 18.42 | 5.525% | nein | 543 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.037145 | 52
2024-12-09 | 500 | 61.4% | 528 | 61.4% | 28 | 17.192 | 5.303% | nein | 528 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.034669 | 49
2024-12-10 | 509 | 61.4% | 534 | 61.4% | 25 | 15.35 | 4.682% | nein | 534 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.030954 | 51
2024-12-11 | 525 | 61.4% | 555 | 61.4% | 30 | 18.42 | 5.405% | nein | 555 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.037145 | 55
2024-12-12 | 475 | 61.4% | 499 | 61.4% | 24 | 14.736 | 4.81% | nein | 499 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.029716 | 54
2024-12-13 | 478 | 61.4% | 501 | 61.4% | 23 | 14.122 | 4.591% | nein | 501 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.028478 | 59
2024-12-14 | 615 | 61.4% | 633 | 61.4% | 18 | 11.052 | 2.844% | nein | 633 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.022287 | 60
2024-12-15 | 538 | 61.4% | 563 | 61.4% | 25 | 15.35 | 4.44% | nein | 563 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.030954 | 50
2024-12-16 | 469 | 61.4% | 503 | 61.4% | 34 | 20.876 | 6.759% | nein | 503 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.042098 | 52
2024-12-17 | 450 | 61.4% | 479 | 61.4% | 29 | 17.806 | 6.054% | nein | 479 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.035907 | 49
2024-12-18 | 475 | 61.4% | 498 | 61.4% | 23 | 14.122 | 4.618% | nein | 498 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.028478 | 54
2024-12-19 | 479 | 61.4% | 504 | 61.4% | 25 | 15.35 | 4.96% | nein | 504 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.030954 | 55
2024-12-20 | 551 | 61.4% | 573 | 61.4% | 22 | 13.508 | 3.839% | nein | 573 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.02724 | 58
2024-12-21 | 589 | 61.4% | 614 | 61.4% | 25 | 15.35 | 4.072% | nein | 614 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.030954 | 59
2024-12-22 | 583 | 61.4% | 610 | 61.4% | 27 | 16.578 | 4.426% | nein | 610 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.033431 | 64
2024-12-23 | 421 | 61.4% | 457 | 61.4% | 36 | 22.104 | 7.877% | nein | 457 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.044574 | 48
2024-12-24 | 513 | 61.4% | 546 | 61.4% | 33 | 20.262 | 6.044% | nein | 546 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.04086 | 68
2024-12-25 | 497 | 61.4% | 532 | 61.4% | 35 | 21.49 | 6.579% | nein | 532 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.043336 | 53
2024-12-26 | 415 | 61.4% | 450 | 61.4% | 35 | 21.49 | 7.778% | nein | 450 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.043336 | 52
2024-12-27 | 414 | 61.4% | 447 | 61.4% | 33 | 20.262 | 7.383% | nein | 447 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.04086 | 58
2024-12-28 | 396 | 61.4% | 428 | 61.4% | 32 | 19.648 | 7.477% | nein | 428 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.039621 | 59
2024-12-29 | 403 | 61.4% | 436 | 61.4% | 33 | 20.262 | 7.569% | nein | 436 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.04086 | 41
2024-12-30 | 398 | 61.4% | 429 | 61.4% | 31 | 19.034 | 7.226% | nein | 429 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.038383 | 62
2024-12-31 | 398 | 61.4% | 429 | 61.4% | 31 | 19.034 | 7.226% | nein | 429 | 61.4% | 0 |  | 10% | 0.038383 | 62

## Berechnung
Fixe Parameter
Name | Beschreibung des Parameters | Wert | Einheit | Datenquelle
| Dichte von Methan | 0.0007202 | tCH4/Nm3 | BAFU, 2024. Anhang 3b der CO2-Verordnung (Stand 01.01.2024).
Dynamische Parameter
Dynamischer Parameter / Messwert | Beschreibung des Parameters/Messwerts | Wert | Einheit | Datenquelle | Erhebungsinstrument / Auswertungsinstrument | Beschreibung Messablauf | Kalibrierungsablauf | Genauigkeit der Messmethode | Messintervall | Verantwortliche Person
| Tägliche Gasmenge gemessen an Messstelle 1 | - | Nm3 | Prozessleitsystem | Durchflussmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Tägliche Gasmenge gemessen an Messstelle 2 | - | Nm3 | Prozessleitsystem | Durchflussmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Tägliche Gasmenge gemessen an Messstelle 3 | - | Nm3 | Prozessleitsystem | Durchflussmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Tägliche Gasmenge gemessen an Messstelle 4 | - | Nm3 | Prozessleitsystem | Durchflussmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Durchschnittliche Methankonzentration an der Messtelle 1 am Tag d | - | Vol-%) | Prozessleitsystem | Konzentrationsmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Min. stündlich | Betriebsleiter
| Durchschnittliche Methankonzentration an der Messtelle 2 am Tag d | - | Vol-%) | Prozessleitsystem | Konzentrationsmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Min. stündlich | Betriebsleiter
| Durchschnittliche Methankonzentration an der Messtelle 3 am Tag d | - | Vol-%) | Prozessleitsystem | Konzentrationsmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Min. stündlich | Betriebsleiter
| Durchschnittliche Methankonzentration an der Messtelle 4 am Tag d | - | Vol-%) | Prozessleitsystem | Konzentrationsmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Min. stündlich | Betriebsleiter
| Methanschlupf durch unvollständige Verwertung des Methans in Gasverwertung Typ A | 2% | % | Erfahrungswerte | Standardwert, ausser es sind projekteigene Werte vorhanden | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Betriebsleiter
| Methanschlupf durch unvollständige Verwertung des Methans in Gasverwertung Typ B | 5% | % | Erfahrungswerte | Standardwert, ausser es sind projekteigene Werte vorhanden | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Betriebsleiter
| Methanschlupf durch unvollständige Verwertung des Methans in Gasverwertung Typ C | 2% | % | BHWK: Umweltbundesamt, 2011. Klimarelevanz und Energieeffizienz der Verwertung biogener Abfälle. | Standardwert, ausser es sind projekteigene Werte vorhanden | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Betriebsleiter
| Methanschlupf durch unvollständige Verwertung des Methans in Gasverwertung Typ C | 2% | % | MGT: Landesanstalt für Landwirtschaft, 2016. Energetische Effizienz und Emissionen der Biogasverwertung | Standardwert, ausser es sind projekteigene Werte vorhanden | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Betriebsleiter
| Methanschlupf durch unvollständige Verwertung des Methans in Gasverwertung Typ D | 10% | % | Fraunhofer UMSICHT, 2008. Technologien und Kosten der Biogasaufbereitung und Einspeisung in das Erdgasnetz. Ergebnisse der Markterhebung 2007-2008 | Standardwert, ausser es sind projekteigene Werte vorhanden | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Betriebsleiter
| Methanschlupf durch unvollständige Verwertung des Methans in Gasverwertung Typ E | 10% | % | Anhang 3b der CO2-Verordnung (Stand 01.01.2024) | Standardwert, ausser es sind projekteigene Werte vorhanden | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Projektspezifisch | Betriebsleiter
| Stromverbrauch durch zusätzliches in Gasverwertung v verwertes Gas in Jahr y | 80000 | kWh | Stromzähler | Stromzähler | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Stromverbrauch durch Gasfassung in Jahr y | 15000 | kWh | Stromzähler | Stromzähler | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Selbstversorgungsgrad der ARA mit erneuerbarem Strom in Jahr y | 45% | % | Prozessleitsystem | Stromzähler | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben | +/- 5% | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Methanmenge, welche aufgrund einer Notentlastung in Jahr y bei der Berechnung der Emissionsverminderungen nicht berücksichtigt werden darf | 0 | Nm3 | Prozessleitsystem | Prozessleitsystem | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | - | - | Kontinuierlich | Betriebsleiter
| Emissionsfaktor für den Schweizer Strom in Jahr y | 29.8 | g CO2-eq/kWh | Zu bestimmen gemäss Programmbeschreibung | - | - | - | - | - | Programmträgerschaft
| Im Faulturm durchschnittlich pro Tag behandelte Rohschlammmenge in Jahr y | 44.6475 | m3 | Prozessleitsystem | Füllstandmessung | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben
| Auf gesamter ARA durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge in Jahr y | 515.0437 | Nm3 | Prozessleitsystem | Durchflussmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben
| In der Gasfassung durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge in Jahr y | 32.0273 | Nm3 | Prozessleitsystem | Durchflussmessgerät | Automatische Erfassung durch Prozessleitsystem | Gemäss Herstellerangaben
| Treibhausgaspotential von Methan in Jahr y | 28 | t CO2-eq/t CH4 | Zu bestimmen gemäss Programmbeschreibung | - | - | - | - | - | Programmträgerschaft
Berechnung der Referenzemissionen
Name | Beschreibung | Formel | Einheit
| Zusätzlich gefasstes Methanmenge in Jahr y | 7116.149 | Nm3
| Emissionen der Referenzentwicklung in Jahr y | 143.5014 | tCO2-eq
Berechnung der Projektemissionen
Name | Beschreibung | Formel | Einheit
| Methanschlupf durch unvollständige Verwertung in Jahr y | 14.3501 | t CO2-eq
| Indirekte Emissionen durch Stromverbrauch in Jahr y | 1.5571 | t CO2-eq
| Projektemissionen in Jahr y | 15.9072 | tCO2-eq
Leakage
| Beschreibung | Formel | Einheit
| Leakage Emissionen in Jahr y. Keine negative Leakage vorhanden (=0) | 0 | tCO2-eq
Berechnung der Emissionsverminderungen
Name | Beschreibung | Formel | Einheit
| Emissionsverminderungen in Jahr y | 127.5942 | tCO2-eq
Plausibilisierung der Daten und Berechnungen
Name | Beschreibung des Parameters/Messwerts | Wert | Einheit | Datenquelle | Art der Plausibilisierung
Parameter
| Im Faulturm durchschnittlich pro Tag behandelte Rohschlammmenge in Jahr p des Projektszenarios (nach Wirkungsbeginn) | - | m3 | Monitoringberichte seit Wirkungsbeginn | -
| Im Faulturm durchschnittlich pro Tag behandelte Rohschlammmenge in Jahr (vor Umsetzungsbeginn) | - | m3 | Historische Daten vor Umsetzungsbeginn | -
| Auf gesamter ARA durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge in Jahr p des Projektszenarios (nach Wirkungsbeginn) | - | Nm3 | Monitoringberichte seit Wirkungsbeginn | -
| Auf gesamter ARA durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge in Jahr r (vor Umsetzungsbeginn) | - | Nm3 | Historische Daten vor Umsetzungsbeginn | -
| In der Gasfassung durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge in Jahr y | - | Nm3 | Monitoringberichte seit Wirkungsbeginn | -
| Anzahl Jahre mit Monitoringdaten (nach Wirkungsbeginn exkl. Jahr der aktuellen Monitoringperiode) | - | Jahre | Monitoringberichte seit Wirkungsbeginn | -
| Anzahl Jahre mit historischen Daten (vor Umsetzungsbeginn) | - | Jahre | Historische Daten vor Umsetzungsbeginn | -
Berechnungen
| Im Vertrag festgehaltene, erwartete Bescheinigungen | 130 | tCO2-eq | Teilnahmevertrag | Berechnung für Schritt 1
| Emissionsverminderungen in Jahr y | 127.5942 | tCO2-eq | Monitoringdaten in Jahr y | Berechnung für Schritt 1
| Verhältnis zwischen den im Vertrag festgehaltenen, erwarteten Bescheinigung und den effektiven Emissionsverminderungen in Jahr y | -1.851% | % | Teilnahmevertrag und Monitoringdaten | Berechnung für Schritt 1
Schritt 1 | Abweichung Messung vs. Planung -> Verdacht auf Mitnahmeeffekte? | Nein | % | Berechnung | Berechnung für Schritt 1
| Letztjährig erzielte Bescheinigungen | 120 | tCO2-eq | Monitoringbericht letzte Monitoringperiode | Berechnung für Schritt 2
| Emissionsverminderungen in Jahr y | 127.5942 | tCO2-eq | Monitoringdaten in Jahr y | Berechnung für Schritt 2
| Verhältnis zwischen den letztjährig erzielten Bescheinigungen vor Jahr y und den Emissionsverminderungen in Jahr y | 6.329% | % | Monitoringbericht letzte Monitoringperiode und Monitorigndaten in Jahr y | Berechnung für Schritt 2
Schritt 2 | Abweichung zwischen Monitoringberichten -> Verdacht auf Mitnahmeeffekte? | Nein | % | Berechnung | Berechnung für Schritt 2
| Verhältnis zwischen der durchschnittlich pro Tag produzierten Gasmenge der gesamten ARA abzüglich der im Rahmen des Projektes durchschnittlich pro Tag zusätzlich gefassten Gasmenge und der durchschnittlich pro Tag behandelten Rohschlammmenge im Faulturm im Jahr y | 10.8184 | Nm3/m3 | Monitoringdaten in Jahr y | Berechnung für Schritt 3
| Verhältnis zwischen der durchschnittlich pro Tag produzierten Gasmenge der gesamten ARA und der durchschnittlich pro Tag behandelten Rohschlammmenge im Faulturm der Jahre r | 13.3785 | Nm3/m3 | Historische Daten vor Umsetzungsbeginn | Berechnung für Schritt 3
| Standardabweichung des Verhältnisses zwischen der durchschnittlich pro Tag produzierten Gasmenge der gesamten ARA und der durchschnittlich pro Tag behandelten Rohschlammmenge im Faulturm der Jahre r und Mittelwert desselbigen Verhältnisses der Jahre r | 23.94% |  | Historische Daten vor Umsetzungsbeginn | Berechnung für Schritt 3
| Berechnung des Schwellenwerts | 15% |  | Historische Daten vor Umsetzungsbeginn | Berechnung für Schritt 3
| Vergleich des Verhältnisses zwischen der durchschnittlich pro Tag produzierten Gasmenge der gesamten ARA abzüglich der im Rahmen des Projektes durchschnittlich pro Tag zusätzlich gefassten Gasmenge und der durchschnittlich pro Tag behandelten Rohschlammmenge im Faulturm im Jahr y mit dem Mittelwert desselbigen Verhältnisses der Jahre r | -19.14% | % | Monitoringdaten in Jahr y | Berechnung für Schritt 3
Schritt 3: Prüfung Mitnahmeeffekt 1 | Allfällige Verlagerung der Schlammbehandlung vom Faulturm zur Nachfaulung -> Verdacht auf Mitnahmeeffekt 1? | Ja | % | Berechnung | Berechnung für Schritt 3
| In der Gasfassung durchschnittlich pro Tag produzierte in Jahr y im Verhältnis zur auf der gesamten ARA durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge in Jahr y | 0.062184 | Nm3/Nm3 | Monitoringdaten in Jahr y | Berechnung für Schritt 4
| In der Gasfassung durchschnittlich pro Tag produzierte nach Wirkungsbeginn im Verhältnis zur auf der gesamten ARA durchschnittlich pro Tag produzierte Gasmenge nach Wirkungsbeginn | 0.06532 | Nm3/Nm3 | Monitoringdaten in Jahr y | Berechnung für Schritt 4
Schritt 4: Prüfung Mitnahmeeffekt 2 | Allfällige Verlagerung der Schlammbehandlung vom Faulturm zur Nachfaulung oder Zunahme der Schlammbehandlung -> Verdacht auf Mitnahmeffekt 2? | Nein | % | Berechnung | Berechnung für Schritt 4
𝜚𝐶𝐻4
〖𝐺𝑊𝑃〗_𝐶𝐻4𝑦
〖𝐸𝐹〗_(𝑒𝑙, 𝑦)
〖𝑈𝑉〗_𝑣
〖𝑈𝑉〗_𝑣
〖𝑈𝑉〗_𝑣
〖𝑈𝑉〗_𝑣
〖𝑈𝑉〗_𝑣
〖𝑆𝑉𝐺〗_𝑦
〖𝐸𝑍〗_𝑦
𝐸_(𝑣, 𝑦)
()
(∑_𝑑▒〖(〖𝑀3〗_𝑑∗〖𝐶3〗_(𝐶𝐻4,𝑑)−〖𝑀1〗_𝑑∗〖𝐶1〗_(𝐶𝐻4,𝑑) )−〖𝑁𝐺〗_𝑦 〗)
〖𝑅𝐸〗_𝑦
〖𝑃𝐸〗_𝑦
*
(〖𝑀4〗_(𝑣, 𝑑)∗〖𝐶4〗_(𝐶𝐻4,𝑣, 𝑑))/(∑_𝑣▒〖〖(𝑀4〗_(𝑣, 𝑑)∗〖𝐶4〗_(𝐶𝐻4,𝑣, 𝑑))〗)*〖𝑈𝑉〗_(𝑣 )
*(1-)*
〖(𝐸𝑍〗_𝑦+𝐸_𝑦)*(1-〖𝑆𝑉𝐺〗_𝑦)*〖𝐸𝐹〗_(𝑒𝑙,𝑦)
〖𝐿𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒〗_𝑦
- -
〖𝐸𝑅〗_𝑦=〖𝑅𝐸〗_(𝑦 )- 〖𝑃𝐸〗_𝑦 - 〖𝐿𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒〗_𝑦
〖𝐸𝑅〗_𝑒𝑎
〖𝐸𝑅〗_(𝑦−1)
(〖𝑄𝐺〗_𝑦−〖𝑄𝑍〗_𝑦)/〖𝑆𝐹〗_𝑦
((∑_𝑟▒〖𝑄𝐺〗_𝑟/〖𝑆𝐹〗_𝑟 ) ÷𝑛_𝑟)
〖𝑄𝑍〗_𝑦/〖𝑄𝐺〗_𝑦
〖𝑁𝐺〗_𝑦
〖𝑀1〗_𝑑
〖𝑀2〗_𝑑
〖𝑀3〗_𝑑
〖𝑀4〗_𝑑
〖𝐶1〗_𝑑
〖𝐶2〗_𝑑
〖𝐶3〗_𝑑
〖𝐶4〗_𝑑
〖𝐸𝑅〗_𝑦
(〖𝐸𝑅〗_𝑦−〖𝐸𝑅〗_𝑒𝑎)/〖𝐸𝑅〗_𝑒𝑎
𝐸𝑅
(〖𝐸𝑅〗_𝑦−〖𝐸𝑅〗_(𝑦−1))/〖𝐸𝑅〗_(𝑦−1)
(〖𝑄𝐺〗_𝑦−〖𝑄𝑍〗_𝑦)/〖𝑆𝐹〗_𝑦 ÷((∑_𝑟▒〖𝑄𝐺〗_𝑟/〖𝑆𝐹〗_𝑟 ) ÷𝑛_𝑟)
1.64∗𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉.𝑆(∑_𝑟▒〖𝑄𝐺〗_𝑟/〖𝑆𝐹〗_𝑟 )÷((∑_𝑟▒〖𝑄𝐺〗_𝑟/〖𝑆𝐹〗_𝑟 ) ÷𝑛_𝑟)
((∑8_𝑝▒〖𝑄𝑍〗_𝑝/〖𝑄𝐺〗_𝑝 ) ÷𝑛_𝑝)
〖𝑆𝐹〗_𝑦
〖𝑄𝐺〗_𝑦
〖𝑄𝑍〗_𝑦
〖𝑆𝐹〗_𝑝
〖𝑆𝐹〗_𝑟
〖𝑄𝐺〗_𝑝
〖𝑄𝐺〗_𝑟
𝑛_𝑝
〖𝑄𝑍〗_𝑝
𝑛_𝑟
〖𝑈𝑉〗_𝑣
)*1.2
(1.64∗𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉.𝑆(∑_𝑟▒〖𝑄𝐺〗_𝑟/〖𝑆𝐹〗_𝑟 )÷((∑_𝑟▒〖𝑄𝐺〗_𝑟/〖𝑆𝐹〗_𝑟 ) ÷𝑛_𝑟))*1.2
Note on F21: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Der Link geht nicht zur Verordnung.
Note on D28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Falscher Bezug Antwort: Gemäss Diskussion, ist der Bezug korrekt.
Note on C65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die Auswertung sollte automatisiert werden, als ob ein Verdacht auf Mitnahmeeffekt besteht oder nicht. Antwort: Bei allen 4 Schritten Antwort: Danke für das Input, das macht Sinn.
Note on D65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Das ist dieselbe Formel wie eine Zeile darüber. Sollte hier nicht die Auswertung reingeschrieben werden, z.B. Verdacht auf Mitnahmeeffekt: Ja oder Nein… Siehe Kommentar links. Antwort: Für alle 4 Schritte Antwort: Danke für den Input, das macht Sinn.
Note on F71: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Fixer Wert
Note on C72: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Tippfehler nach Jahre r Antwort: Formel links: siehe Kommentar in PB
Note on F72: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Fixer Wert
Note on D75: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Es fehlt noch eine Zeile (z.B. nach Zeile 72) in welcher der anzuwendende Schwellenwert berechnet wird. Das Resultat in Zeile 73 müsste hier dann mit dem Schwellenwert verglichen werden. Antwort: Danke für den Input, das macht Sinn.
Note on D78: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Fehler in der Formel Antwort: Fehler wurde behoben.