## Eingabe und Übersicht
Klimaschutzprogramm vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-Kälteanlagen
Beispielrechnung provisorisch |  | ohne Gewähr | 2015-06-17
Allgemeine Angaben
Angaben | Referenz Anmeldeformular | Einheit | Wert
Anwendungsbereich | 2.3.3 | - | Gewerbekälte
Bestehende Anlage
Angaben |  | Einheit | Wert
Kältemittel | 2.3.5 | - | R404A
Inbetriebnahme | 2.3.4 | Jahr | 2000
Füllmenge | 2.3.6 | kg | 250
Kälteleistung | 2.3.7 | kW | 100
Neue Anlage
Angaben |  | Einheit | Wert
Kältemittel | 2.5.4 | - | R744 (CO2)
Inbetriebnahme | 2.5.6. / 2.6.1 | Jahr | 2015
Investition neue Anlage |  | CHF | 100000
Einsparung Stromverbrauch gegenüber Altanlage |  | % | 20%
Kennzahlen CO2-Programm
Angaben |  | Einheit | Wert
CO2-Einsparung bis 2020 |  | tCO2 | 881.775
Provisorische Vergütung |  | CHF | 66000
Eingabefelder
berechnete Felder

## Wirtschaftlichkeit
Allgemeine Angaben
Hilfsgrössen allgemeine Anlage
Leckage | - | 18%
Projektlaufzeit | Jahr | 25
Recyclingfaktor | - | 0.7
Bestehende Anlage
Hilfsgrössen bestehende Anlage
EF | kgCO2/kgKM | 3920
Preis KM | CHF/kgKM | 60 | [13 empty] | Wirtschaftliche Kennzahlen
Restlaufzeit | Jahre | 5
Emissionen aus Leckage | tCO2/a | 176.4 | [13 empty] | NBW ohne THG-Erlös |  | 1092.3218 | CHF
Stromverbrauch | kWh/a | 140000
Emissionen aus Stromverbrauch | tCO2/a | 3.388 | [13 empty] | NBW mit THG-Erlös |  | 67225.4468 | CHF
Emissionen aus Recycling | tCO2 | 294
Energiekosten | CHF/a | 25200 | [13 empty] | Anteil THG-Erlös an den Mehrinvestitionen |  |  |  | 190.3%
Nachfüllkosten Kältemittel | CHF/a | 3000
Wartungskosten allgemein | CHF/a | 1500 | [13 empty] | Anteil THG-Erlös an den Anfangsinvestitionen |  |  |  | 66%
Neue Anlage | [15 empty] | IRR ohne THG-Erlös |  | 3.595%
Hilfsgrössen neue Anlage
EF | kgCO2/kgKM | 1 | [13 empty] | IRR mit THG-Erlös |  | 40.23%
Preis KM | CHF/kgKM | 4
Kälteleistung | kW | 100
Füllmenge | kg | 250
Emissionen aus Leckage | tCO2/a | 0.045 | [13 empty] | Fazit
Stromverbrauch | kWh/a | 112000
Emissionen aus Stromverbrauch | tCO2/a | 2.7104 | [13 empty] | ohne THG-Erlös |  | unwirtschaftlich
Emissionen aus Recycling | tCO2 | n.r.
Energiekosten | CHF/a | 20160 | [13 empty] | mit THG-Erlös |  | wirtschaftlich
Nachfüllkosten Kältemittel | CHF/a | 480
Wartungskosten allgemein | CHF/a | 1250
Restwert Anlage in der Referenz | CHF | 20000
Parameter | Einheit | Vorgabe | Jahr
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Hilfsgrössen
Projektlaufzeit | - | 25 | bar: Jahr 1 to Jahr 25
Abzinsung | - | 0.03 | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642 | 0.74409 | 0.72242 | 0.70138 | 0.68095 | 0.66112 | 0.64186 | 0.62317 | 0.60502 | 0.58739 | 0.57029 | 0.55368 | 0.53755 | 0.52189 | 0.50669 | 0.49193 | 0.47761
Jahr | a | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
CO2-Berechnungen
Jahres-Schalter |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Referenz: Emissionen aus Leckage | tCO2 |  | 0 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt: Emissionen aus Leckage | tCO2 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
Emissionsreduktion pro Jahr | tCO2 |  |  | 176.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045
Summe ER Projektlaufzeit | tCO2 | 881.145
Summe ER erste 7 Jahre | tCO2 | 881.73
Summe ER bis 2020 | tCO2 | 881.775
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Kosten Referenzszenario
Energiekosten | CHF |  | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160
Jährliches Nachfüllen der Kältemittel | CHF |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
übrige Wartungskosten | CHF |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Investiton neue Anlage und Revisionen | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restwert | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36000
Total Kosten | CHF |  | 0 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 129700 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 61890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | -14110
Kosten Projektszenario
Energiekosten | CHF |  | 0 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160
Wartungskosten Kältemittel | CHF |  | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
Wartungs- und Revisionskosten | CHF |  | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Investiton neue Anlage und Revisionen | CHF |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Kosten | CHF |  | 100000 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 61890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890
Vergleich Referenz, Projekt
Investitionen Referenz minus Projekt | CHF |  | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36000
NBW Mehrinvestitionen im Projektszenario | CHF | -34675.1914 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86260.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27238.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23495.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17193.8005
Kosteneinsparungen im Projektszenario | CHF |  | 0 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBW Kosteneinsparungen im Projektszenario | CHF | 35767.5131 | 0 | 7582.5243 | 7361.6741 | 7147.2564 | 6939.0838 | 6736.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cashflow Referenz minus Projekt | CHF |  | -100000 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 107810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36000
NBW Cashflow Referenz minus Projekt | CHF |  | -100000 | 7582.5243 | 7361.6741 | 7147.2564 | 6939.0838 | 92997.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27238.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23495.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17193.8005
Kapitalwertentwicklung | CHF |  | -100000 | -92417.4757 | -85055.8017 | -77908.5453 | -70969.4615 | 22028.3916 | 22028.3916 | 22028.3916 | 22028.3916 | 22028.3916 | 22028.3916 | 22028.3916 | 22028.3916 | -5209.662 | -5209.662 | -5209.662 | -5209.662 | -5209.662 | 18286.1223 | 18286.1223 | 18286.1223 | 18286.1223 | 18286.1223 | 18286.1223 | 18286.1223 | 1092.3218
NBW ohne CO2-Erlös | CHF | 1092.3218 | 2015: wenn negativ, dann grundsätzlich additionell
Internal Rate on Investment IRR | CHF | 3.595% | 2015: Kann nicht immer berechnet werden. Wenn kleiner als der Benchmark von 6%, dann additionell.
Vergleich Referenz, Projekt mit CO2-Bonus
CO2-Erlös bis 2020 als Investitionsbeitrag | CHF |  | 66133.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Differenz Referenz minus Projekt + CO2-Bonus | CHF |  | -33866.875 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 107810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36000
Abgezinste Differenz | CHF |  | -33866.875 | 7582.5243 | 7361.6741 | 7147.2564 | 6939.0838 | 92997.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27238.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23495.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17193.8005
Kapitalwertentwicklung | CHF |  | -33866.875 | -26284.3507 | -18922.6767 | -11775.4203 | -4836.3365 | 88161.5166 | 88161.5166 | 88161.5166 | 88161.5166 | 88161.5166 | 88161.5166 | 88161.5166 | 88161.5166 | 60923.463 | 60923.463 | 60923.463 | 60923.463 | 60923.463 | 84419.2473 | 84419.2473 | 84419.2473 | 84419.2473 | 84419.2473 | 84419.2473 | 84419.2473 | 67225.4468
NBW mit CO2-Erlös | CHF | 67225.4468
Internal Rate on Investment IRR | CHF | 40.23%
| Investitionen | Ertrag
Mehrinvestitionen Projekt | 34675.1914
Kosteneinsparungen Projekt |  | 35767.5131
Erlös aus CO2-Bescheinigungen |  | 66000

## Prämissen
Parameter | Einheit | Wert | Bemerkungen
Kosten Strom | CHF/kWh | 0.18 | Annahme Neosys
EF Strom | tCO2/kWh | 2.42e-05 | BAFU
Kalkulatorischer Zinssatz | % | 3% | Bafu
Erlös pro Tonne CO2 | CHF/tCO2 | 75 | provisorischer Preisplan mit KliK
allgemeine Wartungskosten Anteil an Investitionen für Neuanlagen | % | 1.25% | Angabe SSP (1% - 1.5%)
Wartungskosten Anteil an Investitionen für alte Anlagen | % | 1.5% | Angabe SSP (1% - 1.5%)
Preis pro kg Kältemittel (HFKW) | CHF/kg | 60 | Recherche Markpreise 2013
Stromverbrauch pro KW Kälteleistung | kWh/kW | 1400 | Berechnet mit konservativen Annahmen zu COP und Laufzeit
Benchmark für den IRR | % | 6% | KPMG, Kapitalkostenstudie 2013
Erneuerungsinvestitionen nach 12.5 Jahren | CHF/kW | 400 | Erfahrungswert für Kompressoren
Eingabefelder
berechnete Felder

## Listen
|  |  |  | www.klimaimport.de |  | www.KälteTechnikShop.com |  | Offerte climalife.dehon.com
HFKW | EF [kgCO2/kgKältemittel] | Preis [CHF/kg] |  | Euro | CHF + 50% | Euro | CHF + 50% | CHF | + 50% Transport
R23 | 14800 | 60
R134a | 1430 | 60 |  | 31 | 58.125 | 19.4167 | 36.4062 | 8.4 | 12.6
R125 | 3500 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R143a | 4470 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R404A | 3920 | 60 |  | 32 | 60 | 20.6 | 38.625 | 9.5 | 14.25
R407A | 2110 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R407B | 2800 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R407C | 1770 | 60 |  | 32 | 60 | 20.62 | 38.6625
R407D | 1630 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R407F | 1825 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R410A | 2090 | 65 |  | 35 | 65.625 | 20.62 | 38.6625
R413A | 2050 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R417A | 2350 | 60 |  |  | 0 | 31.35 | 58.7812
R422A (Isceon 79) | 3140 | 60 |  |  | 0 | 28.88 | 54.15
R422D (Isceon 29) | 2730 | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 19.8 | 29.7
R427A | 2140 | 75 |  |  | 0 | 38.5 | 72.1875
R507A | 3920 | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 18.45 | 27.675
HFCKW | EF [kgCO2/kgKältemittel] | Preis [CHF/kg]
R22 | - | 60
SSP Kälteplaner.CH
Natürliche | EF [kgCO2/kgKältemittel] | Preis [CHF/kg] |  | min | max
R290 (Propan) | 3 | 50
R600 (Butan) | 3 | 50 |  |  |  | 27.6 | 51.75
R717 (NH3) | 0 | 6 |  | 3 | 9
R723 (NH3/DME) | 8 | 4 |  | 2 | 6
R744 (CO2) | 1 | 4 |  | 2 | 6
Anwendungsbereich
Industriekälteanlagen
Gewerbekälte
Supermarkt-Kälteanlagen
Klimakälte
Leckrate
Typ | allgemeine Kriterien | spezifische Kriterien | Leckrate
Supermarkt- und Gewerbekälte | Anlagen in Supermärkten und im Nahrungsmittelhandel mit direktem Verkauf an Endverbraucher oder in der Gastronomie/ Hotellerie | Baujahr bis 2004 | 18%
|  | Baujahr ab 2005 | 12%
Industriekälte | Anlagen in Industriebetrieben oder im Nahrungsmittel-Grosshandel (kein Verkauf an Endkunden) | Grossanlagen (>500 kg Füllmenge) mit Baujahr bis 2004 | 10%
|  | übrige Industriekälte mit Baujahr bis 2004 | 12%
|  | Baujahr ab 2005 | 8%
Klimakälte | Klimaanlagen, Kaltwassersätze, Wärmepumpen | - | 6%
Recyclingfaktor
Kategorie |  | Recyclingfaktor >100kg Füllgewicht | Recyclingfaktor <=100kg Füllgewicht
Industriekälteanlagen |  | 80% | 80%
Gewerbekälte |  | 70% | 70%
Supermarkt-Kälteanlagen |  | 70% | 70%
Klimakälte |  | 80% | 70%

## Beziehungen_Schlüsselvariablen
| Input | Eingabefelder | Bereich
| Füllmenge pro KW Leistung |  | 1 | 2 | 2.5
| Kosten pro KW Leistung |  | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
| Einsparung beim Stromverbrauch | 20%
Berechnete Werte
| Füllmenge pro KW Leistung | 2.5 | Berechnung
| Kosten pro KW Leistung | 1000 | Ohne THG-Erlös | [6 empty] | Mit THG-Erlös
ohne THG-Erlös | NBW pro KW Leistung CHF | 10.9232 |  |  | CHF/kW | [6 empty] | CHF/kW
| IRR | 3.595% |  | 3.595% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |  | 40.23% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
mit THG-Erlös | NBW pro KW Leistung | 672.2545 | kg/kW | 1 | 2.694% | <3% | <3% | <3% | <3% | kg/kW | 1 | 18.41% | 11.92% | 8.396% | 6.039% | 2.523%
| IRR | 40.23% |  | 2 | 5.779% | 2.137% | <3% | <3% | <3% |  | 2 | 50.37% | 27.49% | 18.94% | 14.32% | 9.241%
|  |  |  | 2.5 | 6.881% | 3.595% | <3% | <3% | <3% |  | 2.5 | 108.4% | 40.23% | 25.87% | 19.08% | 12.29%
Resultate
|  |  | Ohne THG-Erlös | [6 empty] | Mit THG-Erlös
|  |  | 5% Einsparung | [6 empty] | 5% Einsparung
[5 empty] | CHF/kW | [6 empty] | CHF/kW
|  |  |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
|  |  | kg/kW | 1 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | kg/kW | 1 | 10.05% | 5.276% | <3% | <3% | <3%
|  |  |  | 2 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |  | 2 | 37.51% | 20.63% | 14.04% | 10.36% | 6.106%
|  |  |  | 2.5 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |  | 2.5 | 78.66% | 31.71% | 20.45% | 14.99% | 9.36%
|  |  | 10% | [6 empty] | 10%
[5 empty] | CHF/kW | [6 empty] | CHF/kW
|  |  |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
|  |  | kg/kW | 1 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | kg/kW | 1 | 13.02% | 7.839% | 4.72% | 1.801% | <3%
|  |  |  | 2 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |  | 2 | 41.73% | 22.93% | 15.7% | 11.72% | 7.223%
|  |  |  | 2.5 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |  | 2.5 | 88.03% | 34.52% | 22.26% | 16.37% | 10.37%
|  |  | 15% | [6 empty] | 15%
[5 empty] | CHF/kW | [6 empty] | CHF/kW
|  |  |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
|  |  | kg/kW | 1 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | kg/kW | 1 | 15.77% | 9.97% | 6.716% | 4.408% | <3%
|  |  |  | 2 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |  | 2 | 46.02% | 25.22% | 17.33% | 13.04% | 8.259%
|  |  |  | 2.5 | 3.719% | <3% | <3% | <3% | <3% |  | 2.5 | 97.96% | 37.36% | 24.07% | 17.73% | 11.34%
|  |  | 20% | [6 empty] | 20%
|  |  | Ohne THG-Erlös | [6 empty] | Mit THG-Erlös
[5 empty] | CHF/kW | [6 empty] | CHF/kW
|  |  |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |  | 0% | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000
|  |  | kg/kW | 1 | 2.694% | <3% | <3% | <3% | <3% | kg/kW | 1 | 18.41% | 11.92% | 8.396% | 6.039% | 2.523%
|  |  |  | 2 | 5.779% | 2.137% | <3% | <3% | <3% |  | 2 | 50.37% | 27.49% | 18.94% | 14.32% | 9.241%
|  |  |  | 2.5 | 6.881% | 3.595% | <3% | <3% | <3% |  | 2.5 | 108.4% | 40.23% | 25.87% | 19.08% | 12.29%
|  |  | Bewertung | [6 empty] | Bemerkung
|  |  | IRR < 3% | unwirtschaftlich | [5 empty] | NBW negativ
|  |  | IRR 3% - 6% | finanziell uninteressant, aber akzeptierbar | [5 empty] | NBW positiv, aber IRR unter dem Benchmark von 6%
|  |  | IRR > 6% | wirtschaftlich | [5 empty] | IRR über dem Benchmark von 6%
behandelte Fälle in Sensitivitätsanalyse

## Sensitivitätsanalyse
Berechnungsbeispiel für | Gewerbekälteanlage |  | R404a | Baujahr | 2000 |  | (Leckrate 18%)
Schlüsselvariablen | Eingabefeld | [6 empty] | Anlage | Gewerbekälte | 250 | kg | R404A | 100 | kW Leistung
Füllmenge pro Kälteleistung (kg/kW) | 2.5 | Vorsicht: Damit die Berechnung funktioniert müssen die Eingabe- | [10 empty] | Baujahr | 2000
Anlagekosten pro Kälteleistung (CHF/kW) | 1000 | felder in der Tabelle "Beziehung_Schlüsselvariablen" leer sein. | [10 empty] | Leckrate | 18%
Einsparung des Stromverbrauchs gegenüber Altanlage | 20%
|  | Sensitivität bei Variation der Parameter | [5 empty] | 3.595% | Ausgabefeld IRR ohne THG-Erlös
IRR ohne THG-Erlös
|  | min |  | Standardwert |  | max
Stromverbrauch Altanlage pro kW Kälteleistung (kWh/a) | 1400 | 1050 | 1260 | 1400 | 1540 | 1750
Abweichung in % |  | -25% | -10% | 0% | 10% | 25%
Fall 1000.-/kW Q, Füllmenge 2.5 kg/kW, Stromeinsparung 20% |  | <3% | 2.137% | 3.595% | 4.632% | 5.926%
Strompreis | 0.18 | 0.162 | 0.171 | 0.18 | 0.189 | 0.198
Abweichung in % |  | -10% | -5% | 0% | 5% | 10%
Fall 1000.-/kW Q, Füllmenge 2.5 kg/kW, Stromeinsparung 20% |  | 2.137% | 2.963% | 3.595% | 4.14% | 4.632%
Ersatzinvestition nach Halbzeit (pro kW Kälteleistung) | 400 | 300 | 360 | 400 | 440 | 500
Abweichung in % |  | -25% | -10% | 0% | 10% | 25%
Fall 1000.-/kW Q, Füllmenge 2.5 kg/kW, Stromeinsparung 20% |  | 4.715% | 4.094% | 3.595% | 2.971% | <3%
Wartungskosten Neuanlage (% der Anlagekosten) | 1.25% | 1.125 | 1.1875 | 1.25 | 1.3125 | 1.375
Einsparung gegenüber Altanlage |  | 25% | 20.83% | 16.67% | 12.5% | 8.333%
Abweichung in % |  | -10% | -5% | 0% | 5% | 10%
Fall 1000.-/kW Q, Füllmenge 2.5 kg/kW, Stromeinsparung 20% |  | 3.874% | 3.736% | 3.595% | 3.448% | 3.296%
Preis der alten Kältemittel | 60 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66
Abweichung in % |  | -10% | -5% | 0% | 5% | 10%
Fall 1000.-/kW Q, Füllmenge 2.5 kg/kW, Stromeinsparung 20% |  | 2.912% | 3.271% | 3.595% | 3.895% | 4.177%
Erläuterung für den Validierer: Die Sensitivitätsanalyse wurde für diejenigen Anlagen durchgeführt, die am ehesten ohne Beiträge wirtschaftlich sein könnten. Dieses Sensitivitätstool ist halbautomatisiert. Die Werte der obigen Tabelle sind als Resultate aus Berechnungen als fixe Werte eingefügt. Die Berechnungen basieren darauf, dass jeweils nur ein Parameter variiert wurde, währenddem die andere auf den Standardwert gesetzt wurden. Die Berechnungen lassen sich durch Variation der Ausgangsparameter in den Eigabefeldern überprüfen. Fazit aus der Sensitivitätsanalyse: Auch bei Variation der Parameter wird der Benchmark für den IRR nicht überschritten.

## AbschätzungStromverbrauch
alte Anlage
Parameter | Einheit | Wert | Kommentar
Leistung | kW | 200
COP |  | 3 | Schätzung Kälteplaner
Laufzeit | h/a | 3285 | Schätzung Kälteplaner
Energieverbrauch Kälteanlage | kWh | 219000 | berechnet
Energie Hilfsbetrieb zusätzlich | - | 30% | Schätzung Kälteplaner
Energieverbrauch gesamt | kWh | 284700 | berechnet
spezifischer Stromverbrauch pro Kälteleistung | kWh/kW | 1423.5 | berechnet
spezifischer Stromverbrauch pro Kälteleistung gerundet | kWh/kW | 1400 | berechnet
R744-Anlage (neu)
Parameter | Einheit | Wert | Kommentar
Leistung | kW | 200
Energieeinsparung durch Neuanlage | - | 10% | Schätzung Kälteplaner
Energieverbrauch gesamt | kWh | 258818.1818 | berechnet
spezifischer Stromverbrauch pro Kälteleistung | kWh/kW | 1294.0909 | berechnet