## Vergleich_Leckraten
Kategorie |  | Leckraten im Vergleich |  |  |  |  | Vorschlag 1 Validierer | Leckraten gemäss validiertem Programmantrag
Ref. Nr. |  | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
Kurzbezeichung |  | TEWI-Tool BAFU/BFE/SVK | NIR CH 2013 | IPCC_2006_V3_7_Ch7 | ICF 2011 | F-Gas Review 2011 (EU), (Scenario WOM)
Kälteanlagen Supermarkt / Verkauf |  | 20% | 12% (abnehmend bis 2020) | 10% - 35% | 18% + 2% manufact. loss | 15%1 | Baujahr 2000 - 2010: 18% Baujahr 2005 - 2010: 12% Baujahr nach 2010: 8% | Baujahr bis 2004: 18% Baujahr ab 2005: 12%
Industriekälte |  | 12% |  | 7% - 25% | 8% + 1% manufact. loss | food industry 9%, other industry 12% | Baujahr vor 2005: - Grossanlagen (>500 kg Füllmenge): 10% - übrige Industriekälte: 12% Baujahr nach 2005: 8% für alle Anlagen | Baujahr bis 2004: - Grossanlagen (>500 kg Füllmenge): 10% - übrige Industriekälte: 12% Baujahr nach 2005: 8% für alle Anlagen
Klimakälte | Chillers | 15% | direct 10% indirect 6% (abnehmend bis 2020) | 2 - 15% | 3% - 6% + 1% manufact. loss | 4% |  | 6%
| stationäres Airconditioning |  |  | 1 - 10% |  | 5% - 8%
| Wärmepumpen |  |  |  | 6% | 3.5%
1) Fallstudie zu ca. 50 Supermärkten in Österreich 2005 bis 2010 zeigte Schwankungen von Jahr zu Jahr zwischen 12% bis 24% (Extremfall 2008 mit Totalverlust der Füllung einer Anlage). Ausserdem Angaben einer grossen Kälteservicefirma zu 1'124 Supermarktanlagen: Leckrate 2004: 17.9%, 2009: 15.3%.
.

## typenspezifische Leckraten
Vorschlag für typenspezifische Leckraten
Typ | allgemeine Kriterien | spezifische Kriterien | Leckrate
Supermarkt- und Gewerbekälte | Anlagen in Supermärkten und im Nahrungsmittelhandel mit direktem Verkauf an Endverbraucher oder in der Gastronomie/ Hotellerie | Baujahr bis 2004 | 18%
|  | Baujahr ab 2005 | 12%
Industriekälte | Anlagen in Industriebetrieben oder im Nahrungsmittel-Grosshandel (kein Verkauf an Endkunden) | Grossanlagen (>500 kg Füllmenge) mit Baujahr bis 2004 | 10%
|  | übrige Industriekälte mit Baujahr bis 2004 | 12%
|  | Baujahr ab 2005 | 8%
Klimakälte | Klimaanlagen, Kaltwassersätze, Wärmepumpen | - | 6%