Zusatzblatt 1	
Einhaltung des AGW am nächstliegenden OMEN: Grobabklärung

Unterabschnitt:

Zutreffendes ankreuzen

1	Verzeichnis der Leitungsstränge

|  | Es ist nur eine Leitung vorhanden. |
| --- | --- |
|  | Es sind parallele Leitungen vorhanden. Die Abklärung, welche Leitungsstränge zu berücksichtigen sind, findet sich in Beilage |

| Zur Anlage gehörige Stränge bzw. Schleifen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Strang/Schleife | Bezeichnung | Inhaber | Leitungstyp* | Nennspannung (kV) | Frequenz | Bemerkung |
| * mögliche Einträge: Freileitung, Kabelleitung |  |  |  |  |  |  |

2	Thermische Grenzströme

| ID Strang/Schleife | Querschnitt/Material | Thermischer Grenzstrom (A) | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |
|  | / |  |  |

3	Richtabstand und Legitimationsabstand

| Leiteranordnung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figur der Leiteranordnung mit Vermassung in Beilage |  |  |
| Grösster Abstand q zwischen zwei Leitern eines Leitungsstrangs/einer Schleife: | m |  |
| Richtabstand r zur Einhaltung des AGW gemäss nachstehender Tabelle: | m |  |
| Legitimationsabstand (2r, mindestens 20 m): | m |  |
|  Legitimationsperimeter im Übersichtsplan markieren |  |  |

| Einsträngige Leitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Richtabstand r zwischen einem OMEN und dem geometrischen Schwerpunkt des Leitungsstrangs |  |  |  |  |  |
| grösster Abstand q zwischen 2 Leitern | thermischer Grenzstrom |  |  |  |  |
|  | bis 100 A | 101 bis 225 A | 226 bis 400 A | 401 bis 625 A | 626 bis 750 A |
| bis 20 cm | 2.4 m | 3.6 m | 4.8 m | 6.0 m | 6.6 m |
| 21 bis 40 cm | 3.2 m | 4.8 m | 6.4 m | 8.0 m | 8.8 m |
| 41 bis 60 cm | 4.0 m | 6.0 m | 8.0 m | 10.0 m | 11.0 m |
| 61 bis 80 cm | 4.6 m | 6.9 m | 9.2 m | 11.5 m | 12.7 m |
| 81 bis 100 cm | 5.0 m | 7.5 m | 10.0 m | 12.5 m | 13.8 m |
| 101 bis 200 cm | 7.0 m | 10.5 m | 14.0 m | 17.5 m | 19.3 m |
| 201 bis 400 cm | 10.0 m | 15.0 m | 20.0 m | 25.0 m | 27.5 m |
| 401 bis 620 cm | 12.5 m | 18.8 m | 25.0 m | 31.3 m | 34.4 m |

| Zweisträngige Leitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Richtabstand r zwischen einem OMEN und dem geometrischen Schwerpunkt des Leitungsstrangs |  |  |  |  |  |
| grösster Abstand q zwischen 2 Leitern desselben Strangs | thermischer Grenzstrom |  |  |  |  |
|  | bis 100 A | 101 bis 225 A | 226 bis 400 A | 401 bis 625 A | 626 bis 750 A |
| bis 20 cm | 3.2 m | 4.8 m | 6.4 m | 8.0 m | 8.8 m |
| 21 bis 40 cm | 4.6 m | 6.9 m | 9.2 m | 11.5 m | 12.7 m |
| 41 bis 60 cm | 5.6 m | 8.4 m | 11.2 m | 14.0 m | 15.4 m |
| 61 bis 80 cm | 6.4 m | 9.6 m | 12.8 m | 16.0 m | 17.6 m |
| 81 bis 100 cm | 7.0 m | 10.5 m | 14.0 m | 17.5 m | 19.3 m |
| 101 bis 200 cm | 10.0 m | 15.0 m | 20.0 m | 25.0 m | 27.5 m |
| 201 bis 400 cm | 14.0 m | 21.0 m | 28.0 m | 35.0 m | 38.5 m |
| 401 bis 620 cm | 17.5 m | 26.3 m | 35.0 m | 43.8 m | 48.2 m |

4	Nächstliegender OMEN

| Beschreibung/Nutzung des nächstliegenden OMEN: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direktabstand dieses OMEN vom geometrischen Schwerpunkt des (näher liegenden) Leitungsstrangs: |  | m |

| Bemerkungen: |  |
| --- | --- |

5	Ergebnis

|  | Der Direktabstand des OMEN zum (näher liegenden) Leitungsstrang ist grösser als der Richtabstand r.  Der AGW ist an allen OMEN eingehalten. Ergebnis in Ziffer 3.1 des Hauptteils des Standortdatenblattes übertragen |
| --- | --- |
|  | Der nächstliegende OMEN liegt innerhalb des Legitimationsperimeters.  Querprofil durch diesen OMEN beilegen: Beilage |