Zusatzblatt zur Sanierungsabklärung

Unterabschnitt:

Zutreffendes ankreuzen

1	Verzeichnis der Leitungsstränge

|  | Es ist nur eine Leitung vorhanden. |
| --- | --- |
|  | Es sind parallele Leitungen vorhanden. Die Abklärung, welche Leitungsstränge zu berücksichtigen sind, findet sich in Beilage |

| Zur Anlage gehörige Stränge bzw. Schleifen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Strang/Schleife | Bezeichnung | Inhaber | Leitungstyp* | Nennspannung (kV) | Frequenz | Bemerkung |
| * mögliche Einträge: Freileitung, Kabelleitung |  |  |  |  |  |  |

2	Einhaltung des AGW am nächstliegenden OMEN: Grobabklärung

| Thermische Grenzströme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Strang/Schleife | Querschnitt/Material | Thermischer Grenzstrom (A) | Bemerkung |
|  | / |  |  |
|  | / |  |  |

| Leiteranordnung und Richtabstand |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figur der Leiteranordnung mit Vermassung in Beilage |  |  |  |
| Grösster Abstand q zwischen zwei Leitern eines Leitungsstrangs/einer Schleife: | m |  |  |
| Richtabstand r zur Einhaltung des AGW gemäss nachstehender Tabelle: | m |  |  |

| Zweisträngige Leitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Richtabstand r zwischen einem OMEN und dem geometrischen Schwerpunkt des Leitungsstrangs |  |  |  |  |  |
| grösster Abstand q zwischen 2 Leitern desselben Strangs | thermischer Grenzstrom |  |  |  |  |
|  | bis 100 A | 101 bis 225 A | 226 bis 400 A | 401 bis 625 A | 626 bis 750 A |
| bis 20 cm | 3.2 m | 4.8 m | 6.4 m | 8.0 m | 8.8 m |
| 21 bis 40 cm | 4.6 m | 6.9 m | 9.2 m | 11.5 m | 12.7 m |
| 41 bis 60 cm | 5.6 m | 8.4 m | 11.2 m | 14.0 m | 15.4 m |
| 61 bis 80 cm | 6.4 m | 9.6 m | 12.8 m | 16.0 m | 17.6 m |
| 81 bis 100 cm | 7.0 m | 10.5 m | 14.0 m | 17.5 m | 19.3 m |
| 101 bis 200 cm | 10.0 m | 15.0 m | 20.0 m | 25.0 m | 27.5 m |
| 201 bis 400 cm | 14.0 m | 21.0 m | 28.0 m | 35.0 m | 38.5 m |
| 401 bis 620 cm | 17.5 m | 26.3 m | 35.0 m | 43.8 m | 48.2 m |

| Nächstliegender OMEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung/Nutzung des nächstliegenden OMEN: |  |  |
| Direktabstand dieses OMEN vom geometrischen Schwerpunkt des (näher liegenden) Leitungsstrangs: |  | m |

| Ergebnis: |  |
| --- | --- |
|  | Der Direktabstand des OMEN zum näher liegenden Leitungsstrang ist grösser als der Richtabstand r. |
|  |  Der AGW ist an allen OMEN eingehalten. In Ziffer 3.1 des Hauptteils des Meldeformulars übertragen mit Vermerk «Richtabstand zum nächsten OMEN eingehalten» |
|  | Der seitliche Abstand des nächstliegenden OMEN von der Leitungsachse ist kleiner als 20 m oder kleiner als der doppelte Richtabstand r. |
|  |  Querprofil durch diesen OMEN beilegen: Beilage |

3	Massgebende Kombination der Lastflussrichtungen

| 50 Hz-Stränge |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strang m / Strang n | Massgebende Kombination der Lastflussrichtungen* | Grundlage** | Sicherheit des Ergebnisses*** | Bemerkung |
| / |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |
| * mögliche Einträge: gleichsinnig; gegenläufig; ungekoppelt ** mögliche Einträge: Schätzung; Betriebsaufzeichnung; *** mögliche Einträge: sicher; unsicher. Wenn «unsicher» eingetragen wird, ist dies in Ziffer 3.1 bzw. 3.2 des Hauptteils des Meldeformulars zu vermerken |  |  |  |  |

| 16.7 Hz-Schleifen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schleife i / Schleife j | Massgebende Kombination der Lastflussrichtungen* | Grundlage** | Sicherheit des Ergebnisses*** | Bemerkung |
| / |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |
| * mögliche Einträge: gleichsinnig; gegenläufig; ungekoppelt ** mögliche Einträge: Schätzung; Betriebsaufzeichnung *** mögliche Einträge: sicher; unsicher. Wenn «unsicher» eingetragen wird, ist dies in Ziffer 3.1 bzw. 3.2 des Hauptteils des Meldeformulars zu vermerken |  |  |  |  |

| Bemerkungen: |  |
| --- | --- |

4	Überprüfung der Phasenbelegung

Figur der aktuellen Phasenbelegung in Beilage

Figur der optimalen Phasenbelegung in Beilage

Modellierungen zur Identifizierung der optimalen Phasenbelegung in Beilage

| Ergebnis: |  |
| --- | --- |
|  | Die aktuelle Phasenbelegung ist optimal.  In Ziffer 3.1 des Hauptteils des Meldeformulars übertragen mit Vermerk «Phasenbelegung optimiert» |
|  | Die aktuelle Phasenbelegung ist nicht optimal |

5	Einhaltung des AGW an OMEN: Detaillierte Abklärung

| Massgebende Ströme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Strang/Schleife | Querschnitt/Material | Thermischer Grenzstrom (A) | Massgebender Strom (A) * | Bemerkung |
|  | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
| * Wenn der massgebende Strom niedriger ist als der thermische Grenzstrom, ist dies in Ziffer 3.1 des Hauptteils des Meldeformulars zu vermerken |  |  |  |  |

Untersuchungsperimeter

Dokumentation der Bestimmung des Legitimationsperimeters in Beilage

Dokumentation der Bestimmung des Untersuchungsperimeters in Beilage  Legitimations- und Untersuchungsperimeter im Übersichtsplan einzeichnen.

| OMEN innerhalb des Untersuchungsperimeters |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OMEN Nr. | Lage | Beschreibung/Nutzung | Querprofil (Beilage Nr.) | Bemerkung |

| Ergebnis: |  |
| --- | --- |
|  | Alle OMEN liegen ausserhalb der 1 µT-Isolinie. Der AGW ist eingehalten.  In Ziffer 3.1 des Hauptteils des Meldeformulars übertragen mit Vermerk «AGW an allen OMEN eingehalten». |