Fiche complémentaire 1	
Respect de la VLInst dans le LUS le plus proche : évaluation approximative

Sous-tronçon :

Cocher ce qui convient

1	Liste des ternes

|  | Il n’y a qu’une seule ligne. |
| --- | --- |
|  | Il y a des lignes parallèles. La détermination des ternes devant être pris en compte se trouve à l’annexe |

| Ternes et lacets faisant partie de l’installation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Terne/Lacet | Désignation | Détenteur | Type de ligne* | Tension nominale (kV) | Fréquence | Remarque |
| * Mentions possibles : ligne aérienne ; ligne en câbles |  |  |  |  |  |  |

2	Courants thermiques limites

| ID Terne/Lacet | Section/Matériau | Courant thermique limite (A) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |
|  | / |  |  |

3	Distance indicative et distance de légitimation

| Disposition des conducteurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figure cotée de la disposition des conducteurs à l’annexe : |  |  |
| Distance maximale q entre deux conducteurs d’un terne/lacet : | m |  |
| Distance indicative r pour le respect de la VLInst selon le tableau ci-après : | m |  |
| Distance de légitimation (2r, au moins 20 m) : | m |  |
|  Faire figurer le périmètre de légitimation sur le plan d’ensemble |  |  |

| Ligne à un terne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance indicative r entre un LUS et le centre de gravité du terne |  |  |  |  |  |
| Distance maximale q entre 2 conducteurs | Courant thermique limite |  |  |  |  |
|  | jusqu’à 100 A | 101 à 225 A | 226 à 400 A | 401 à 625 A | 626 à 750 A |
| jusqu’à 20 cm | 2,4 m | 3,6 m | 4,8 m | 6,0 m | 6,6 m |
| 21 à 40 cm | 3,2 m | 4,8 m | 6,4 m | 8,0 m | 8,8 m |
| 41 à 60 cm | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 11,0 m |
| 61 à 80 cm | 4,6 m | 6,9 m | 9,2 m | 11,5 m | 12,7 m |
| 81 à 100 cm | 5,0 m | 7,5 m | 10,0 m | 12,5 m | 13,8 m |
| 101 à 200 cm | 7,0 m | 10,5 m | 14,0 m | 17,5 m | 19,3 m |
| 201 à 400 cm | 10,0 m | 15,0 m | 20,0 m | 25,0 m | 27,5 m |
| 401 à 620 cm | 12,5 m | 18,8 m | 25,0 m | 31,3 m | 34,4 m |

| Ligne à deux ternes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance indicative r entre un LUS et le centre de gravité du terne le plus proche |  |  |  |  |  |
| Distance maximale q entre 2 conducteurs du même terne | Courant thermique limite |  |  |  |  |
|  | jusqu’à 100 A | 101 à 225 A | 226 à 400 A | 401 à 625 A | 626 à 750 A |
| jusqu’à 20 cm | 3,2 m | 4,8 m | 6,4 m | 8,0 m | 8,8 m |
| 21 à 40 cm | 4,6 m | 6,9 m | 9,2 m | 11,5 m | 12,7 m |
| 41 à 60 cm | 5,6 m | 8,4 m | 11,2 m | 14,0 m | 15,4 m |
| 61 à 80 cm | 6,4 m | 9,6 m | 12,8 m | 16,0 m | 17,6 m |
| 81 à 100 cm | 7,0 m | 10,5 m | 14,0 m | 17,5 m | 19,3 m |
| 101 à 200 cm | 10,0 m | 15,0 m | 20,0 m | 25,0 m | 27,5 m |
| 201 à 400 cm | 14,0 m | 21,0 m | 28,0 m | 35,0 m | 38,5 m |
| 401 à 620 cm | 17,5 m | 26,3 m | 35,0 m | 43,8 m | 48,2 m |

4	LUS le plus proche

| Description/Utilisation du LUS le plus proche : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Distance directe entre ce LUS et le centre de gravité du terne (le plus proche) : |  | m |

| Remarques : |  |
| --- | --- |

5	Résultat

|  | La distance directe entre le LUS et le terne (le plus proche) est supérieure à la distance indicative r.  La VLInst est respectée dans tous les LUS. Reporter le résultat sous le ch. 3.1 du corps de la fiche de données spécifique au site. |
| --- | --- |
|  | Le LUS le plus proche est situé à l’intérieur du périmètre de légitimation.  Joindre une coupe transversale passant par ce LUS : annexe |